| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0690 | Codice R.E.M | 13271 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CARTIERA BURGO SORA |  | Data : 08/09/2016 14:13:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 582 | Ventilatore VEM132MX6-4 Diam.640 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.143 | 310.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 60.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 0.495 | 310.00 |  | c | 335.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.22 | 0.00 | 14.24 |
| 301.3° | 109.0° | 114.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.44 | 0.00 | 0.36 |
| 238.6° | 186.0° | 84.9° |

Velocità di misura = 722 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrata indotto proprio