|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0547** | **Codice R.E.M** | **12389** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Burgo Group (Sora)** | | Data : 13/07/2017 12:25:55 |
| Prog. N^ 767 | ABB AMA400M4A BAM | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **51.152** | 110.00 | a | 390.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 720.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | **51.152** | 110.00 | c | 110.00 | rpm | 1485 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **25.8** | **0.00** | **6.2** |
| **285.3°** | **295.7°** | **67.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.0** | **0.0** | **3.1** |
| **278.7°** | **294.2°** | **88.6°** |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e le due ventole di raffreddamento