|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0457** | **Codice R.E.M**  | **13674** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP S.P.A.**  | Data : 19/06/2017 09:52:03 |
| Prog. N^ 748 | EUROVENTILATORE REM13674 COMM2017\_0457 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.537** | 195.00 | a | 75.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 47.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | **0.537** | 195.00 | c | 315.00 | rpm | 2870 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.005**  | **0.00**  | **1.022** |
| **148.6°** | **170.0°** | **304.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.177**  | **0.000**  | **0.246** |
| **125.1°** | **104.6°** | **82.7°** |

Velocità di misura = 942 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura ventola con albero adattato