Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO - AL

Patrica  22/05/2017

Oggetto: Riparazione MOTORE WEG 2500KW POOLI 6 6KV AMP.283 MOD.MAF6300 n.121438 09 03 RPM.994 CONNESSIONI Y COS.0,98 - Rotore v.1350 amp.1101  cuscinetto 23036cw33 e nu234 c3

OFFERTA 2017/0375

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del giunto / semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti ed estrazione sistema alza spazzole |
| 4 | Estrazione del rotore avvolto |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del musone del motore |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 16 | Estrazione del collettore ad anelli |
| 17 | Estrazione cavi dal rotore bruciati e relativa Resina e relativa pulizia dell’interno dell’albero ricostruzione uscite nuove dell’avvolgimento rotorico con cavi isolati vetro-silicone in cl. H SIWO-CUL KV3,3 SEZ.150MMQ |
| 18 | Bloccaggio cavi con colata di resina epossidica all’interno dell’Albero per evitare vibrazioni dannose agli stessi |
| 19 | Ricostruzione dei contati del collettore sia fissi che rotanti |
| 20 | Verniciatura rotorica con doppio ciclo di impregnazione al fono termo ventilato |
| 16 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 17 | Tornitura del collettore ad anelli , sabbiatura del portaspazzole, verifica pressione molle portaspazzole, e montaggio spazzole ed assestamento delle stesse |
| 18 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti, scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF), |
| 19 | Tornitura e rettifica del semigiunto per adattamento all’albero del motore |
| 20 | Riparazione n. sede calotta - riparazione sede cuscinetto sull’albero lato accoppiamento |
| 21 | Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento SKF nu 234C3 e 23036 |
| 23 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 24 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo ISO 1940 e rilascio certificato |
| 25 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 26 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 26 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 27 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 28 | Prova di tg-delta e delta tg-delta avvolgimento statorico |
| 29 | Prova capacitiva avvolgimento statorico |
| 30 | Prova di indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 31 | Prova di tensione applicata in cc, secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2° 3 |
| 32 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 33 | Pulizia esterna dello scambiatore e verifica di eventuali perdite del fascio tubiero interno |
| 34 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 35 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto con rilievo delle vibrazioni |
| 36 | Verniciatura esterna del motore e dello scambiatore |
| 37 |  |

Totale ………………………………………………………………………………………..€.32.850,00+iva 22%

Consegna    : Come da Voi indicato nelle specifiche salvo imprevisti

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.