## CALCOLO LOOP TEST
| Cliente | : | BUZZI UNICEM |  |  |  |  | Impianto |  | : | AUGUSTA
Costruttore |  | Tipo |  | Matricola |  | V1 | A1 |  | Vecc |  | Aecc | Giri / 1'
ABB |  | AMB630L8BAM |  | 88030000004 |  | 5400 | 289 |  |  |  |  | 739
A | DIAMETRO INTERNO PACCO |  |  |  | : | 830 |  |  |  |  | mm
b | DIAMETRO ESTERNO PACCO |  |  |  | : | 1090 |  |  |  |  | mm
C | LUNGHEZZA PACCO |  |  |  | : | 1390 |  |  |  |  | mm
D | CANALI DI VENTILAZIONE |  |  |  | : | 351 |  |  |  |  | mm n°*L
E | ALTEZZA PACCO |  |  |  | : | 130 |  |  |  |  | mm b-A/2
F | ALTEZZA CAVA |  |  |  | : | 80 |  |  |  |  | mm
D1 | SPESSORI ISOLANTI |  |  |  | : | 0 |  |  |  |  | mm
Cs | COEFFICIENTE DI STIPAMENTO |  |  |  | : | 0.92 |  |  |  |  | -
L1 | LUNGHEZZA UTILE PACCO |  |  |  | : | 1039 |  |  |  |  | mm C-(D+D1)
L2 | ALTEZZA UTILE PACCO |  |  |  | : | 50 |  |  |  |  | mm E-F
S | SEZIONE UTILE PACCO |  |  |  | : | 0.047794 |  |  |  |  | m2 Cs*L1*L2
L | LUNGHEZZA PACCO MAGNETICO |  |  |  | : | 326.56 |  |  |  |  | cm (A+b+2*F)*0,314/2
Vs | TENSIONE MEDIA PER SPIRA |  |  |  | : | 10.6219 |  |  |  |  | V 4,44*f*B*S;(B=1)
At | AMPERSPIRE TOTALI (VEDI NOTE) |  |  |  |  | 653.12 |  |  |  |  | Asp 2*L
N | NUMERO DI SPIRE |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | N.
I | CORRENTE LOOP-TEST |  |  |  |  | 25.12 |  |  |  |  | A At/N
Vm | TENSIONE MEDIA LOOP-TEST |  |  |  |  | 276.1704 |  |  |  |  | V Vs*N
Vrms | TENSIONE R.M.S |  |  |  |  | 94.1104 |  |  |  |  | V Vs*1,11 |  | DA | VEDERE
f | FREQUENZA |  |  |  | : | 50 |  |  |  |  | Hz
NB: CON PACCO MAGNETICO NUOVO SI APPLICANO B = 1,5 TESLA
CON PACCO MAGNETICO VECCHIO NUOVO SI APPLICANO B = 1,0 TESLA
MODIFICARE IL N. DI SPIRE IN BASE ALLA -V- DI ALIMENTAZIONE DISPONIBILE E ALLA -I- MAX. DI PROVA