|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0910** | **Codice R.E.M**  | **0000** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Cartiere di Guarcino**  | Data : 21/12/2017 16:48:08 |
| Prog. N^ 893 | FIMET HVM355M4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **26.070** | 145.00 | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 820.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **12.429** | 215.00 | c | 170.00 | rpm | 1480 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **72.2**  | **0.00**  | **93.0** |
| **332.8°** | **286.7°** | **252.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.5**  | **0.0**  | **1.3** |
| **12.3°** | **17.1°** | **19.6°** |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento