|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **13988** | **Codice R.E.M** | **2018-0008** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **cartiere guarcino** | | Data : 22/01/2018 11:27:42 |
| Prog. N^ 912 | indotto marelli a4c280ms rem 13988 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.073** | 110.00 | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 290.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **11.073** | 110.00 | c | 220.00 | rpm | 980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **14.8** | **0.00** | **5.1** |
| **222.5°** | **208.8°** | **71.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.3** | **0.0** | **1.6** |
| **286.7°** | **275.5°** | **266.5°** |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: iacoucci roberto

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento