1 PROVE ELETTRICHE DLA

Statore

Prove con tensione alternata

- Misura dell’angolo di perdita ( TG  a 50 Hz ) nell’isolamento degli avvolgimenti statori-ci e della sua variazione in funzione di tensione 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - Vn.

- Misura della capacità (pF) dell’avvolgimento rispetto alla massa, in funzione dei valori di tensione indicati nella prova precedente.

c) Misura della resistenza d’isolamento delle scaldiglie anticondensa.

d) Controllo e misura valore resistenza a temperatura ambiente dei rilevatori Pt100.

Prove con tensione continua

- Preliminare misura dell’indice di polarizzazione a bassa tensione.

- Misura dell’indice di polarizzazione ad una tensione continua nominalmente uguale alla tensione di macchina.

- Misura della resistenza di isolamento.

- Controllo equilibrio resistenza di fase.

Rotore (se avvolto)

a) Misura della impedenza.

b) Misura della resistenza ohmica.

c) Misura della resistenza di isolamento.

d) Misura della caduta di tensione di ogni singolo polo.(se ruota polare)

2 CONTROLLI VISIVI (ove possibile)

- Controllo condizioni delle spazzole e portaspazzole.

- Verifica tarature molle di pressione portaspazzole.

c) Controllo visivo collettore.

d) Ispezione visiva connessioni rotoriche.

e) Ispezione cavi e morsettiera.

3 DOCUMENTAZIONE

Al termine delle prove verrà rilasciata una relazione completa dei dati riscontrati, correlata di grafici e giudizio sulla situazione con ns. suggerimenti.

Le suddette prove saranno eseguite da ns. tecnici specializzati e con apparecchiature di

ns. proprietà direttamente presso il Vs. stabilimento.