|  | DISCIPLINARE TECNICO |
| --- | --- |
| Edizione 1.0 del 03 aprile 2020 |  |

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE IN BASSA TENSIONE

INDICE

1.	PREMESSA	3

2.	OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3

	Tempi di intervento	4

	Servizi accessori	5

	Fornitura di nuovi elettromotori e/o ricambi	5

3.	LUOGO DI ESECUZIONE	5

4.	DURATA DEL CONTRATTO	6

5.	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	6

6.	OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE	7

7.	LIVELLO DI SERVIZIO MINIMI	7

8.	DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI	8

9.	COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’	8

10.	SUBAPPALTO	8

11.	PENALI	9

12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9

13.	CAUZIONE DEFINITIVA	9

14.	RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE	9

15.	GESTORE DEL CONTRATTO	10

16.	ALLEGATI	10

# PREMESSA

La società Acea Ambiente S.r.l. (di seguito Acea Ambiente) gestisce l’impianto di termovalorizzazione identificati, come:

- UL3: ubicato in San Vittore del Lazio (FR), dotato di tre linee di produzione alimentate a CSS.

# OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto il servizio triennale di riavvolgimento e manutenzione dei motori elettrici asincroni in c.a. con potenza fino a 560 kW (alimentazione BT).

La riparazione/revisione dei motori sarà richiesta in accordo agli standard di seguito indicati:

- Standard tipo a)

- smontaggioio e successivo riassemblaggio;

- lavaggio ed essiccazione in forno;

- controllo/ripristino sede cuscinetti e sostituzione degli stessi (componenti inclusi);

- verifiche elettriche su rotore e statore (surg-test, prova rigidità dielettrica, controllo isolamento, isolamento di fase, prova magnetica statore e controllo barre rotoriche);

- verniciatura in classe H.

- Standard tipo b)

- smontaggio e successivo riassemblaggio;

- lavaggio ed essiccazione in forno;

- verifiche elettriche su rotore e statore (surg-test, prova rigidità dielettrica, controllo isolamento, isolamento di fase, prova magnetica statore e controllo barre rotoriche);

- riavvolgimento statore;

- sostituzione anelli para-grasso;

- controllo/ripristino sede cuscinetti e sostituzione degli stessi (componenti inclusi);

- sostituzione delle termiche e/o altra strumentazione di protezione presente;

- collaudo statico ed elettrico - equilibratura dinamica, resistenza di fase e resistenza verso terra;

- verniciatura in classe H;

- l’impiego della minuteria necessaria;

Il servizio è comprensivo della fornitura e istallazione dei ricambi specifici delle singole macchine; al completamento dellle attività manutentive è richiesta la compilazione, con successiva consegna ad Acea Ambiente, di una dettagliata scheda d’intervento completa di report fotografico riportante le lavorazioni eseguite ed i ricambi impiegati.

Nel caso d’intervento su motori di grossa taglia (≥ 110 kW), è richiesta, per il tempo necessario, la presenza in campo di un tecnico specializzato al primo avviamento, al fine di verificarne il funzionamento.

A titolo indicatitivo e non vincolante in termini di quantità per la Committente, il parco elettromotori (asincrono trifase 2/4 poli) è di seguito riportato:

| N. Motori Lotto 1 UL1 | N. Motori Lotto 2 UL3 | N. Totale | Potenza (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 90 | 120 | 4 |
| 8 | 27 | 35 | 5,5 |
| 4 | 21 | 25 | 7,5 |
| 8 | 27 | 35 | 11 |
| 3 | 12 | 15 | 12 |
| 1 | 5 | 6 | 18,5 |
| 3 | 9 | 12 | 22 |
| 1 | 9 | 10 | 30 |
| 5 | 15 | 20 | 37 |
| 3 | 9 | 12 | 55 |
| 1 | 4 | 5 | 75 |
| 1 | 5 | 6 | 90 |
| 2 | 6 | 8 | 110 |
| 4 | 18 | 22 | 160 |
| 2 | 6 | 8 | 200 |
| 2 | 6 | 8 | 315 |
| 2 | 6 | 8 | 560 |

## Tempi di intervento

L’Appaltatore dovrà garantire il ritiro dell’elettromotore, oggetto di manutenzione, rispettando le seguenti tipologie d’intervento:

- Ordinaria: entro 3 giorni solari dalla data di invio dell’ordinativo di riparazione.

- Urgente: entro 1 giorni solari dalla data di invio dell’ordinativo di riparazione.

La riconsegna dell’elettromotore manutenuto, a meno di deroga temporale accettata per iscritto dalla Committente, dovrà avvenire entro i seguneti limiti temporali:

- Ordinaria: entro i 7 giorni solari successivi;

- Urgente: entro 1 giorno dalla data di invio dell’ordinativo di riparazione per il tipo a;

entro 3 giorni dalla data di invio dell’ordinativo di riparazione per il tipo b;

Per le tipologie di intervento urgenti la Committente riconoscerà una maggiorazione del 3% rispetto al prezzo netto offerto dal concorrente in sede di gara.

Eventuali ritardi nello svolgimento delle attività, derivanti da indisponibilità dei ricambi, trasporto A/R e/o indisponibilità operativa in officina, saranno quantificati in termini di penale di cui al successivo Art. 11.

## Servizi accessori

L’Appaltatore, nell’ambito dello svolgimento delle attività manutentive, deve assicurare i seguenti servizi complementari e accessori:

- riferimento IDG del Modello Offerta Economica: verifica ed equilibratura dinamica certificata di elementi con diametro massimo 2.000 mm e peso massimo di circa 1.000 kg;

- riferimento IDV del Modello Offerta Economica: controllo predittivo dello stato vibrazionale dei motori elettrici; la lista dei motori rilevanti sarà concordata congiuntamente con l’Appaltatore che redigerà un report tecnico di controllo delle macchine osservate, consigliando eventuali interventi correttivi.

Le modalità di esecuzione del servizio ed in particolare:

  - numero di interventi previsti per ciascuna tipologia di macchina (classe di potenza);

  - frequenza/cadenza di intervento;

  - numero complessivo di interventi previsti totali previsti;

  - tempo di impegno previsto per ciascun intervento;

saranno individuate da Acea Ambiente in funzione del report tecnico dei controlli delle macchine osservate, redatto a cura dell’Appaltatore.

Si precisa che l’importo da inserire nel modello di offerta di lavoro deve essere riferito a ciascun intervento di controllo predittivo dello stato vibrazionale di ciascun motore elettrico.

## Servizi di monitoraggio on-line

Secondo canone mensile offerto in fase di gara, l’appaltatore dovrà installare presso 24 macchine riottanti, di qui:

n. 6 pompe alimento e elettromotore di azionamento

n. 6 pompe pozzo caldo e elettromotori di azionamento

n. 6 ventilatori esautori e elettromotori di azionamento

n. 3 ventilatori aria primaria e elettromotori di azionamento

n. 3 ventilatori aria secondario e elettromotori di azionamento

L’appaltatore, dovrà installare, la strumentazione necessaria per il monitoraggio on-line dei parametro vibrazionali e di temperatura, mediante la formula  - comodato d’uso.

I dati raccolti, devono essere trasmesse on-line presso la propria sede, e visionate giornalmente, per verifica e analisi dei stessi, a finché si allerta e intervenga in forma predittiva verso ogni gruppo sotto monitoraggio.

Caratteristiche minime del sistema di controllo da installare

## Fornitura di nuovi elettromotori e/o ricambi

Qualora, a insidacabile giudizio della Committente, l’attività manutentiva risultasse tecnicamente non attuabile o economicamente svantaggiosa rispetto all’acquisto del nuovo, l’Appaltatore, in seguito al ricevimento del “Modulo richiesta fornitura” (Allegato A), dovrà assicurare la fornitura di nuovi elettromotori (di tipologia min EI4) e/o ricambi appartenenti ai listini indicati nel Modello Offerta Economica, con tempi di consegna concordati tra la parti in ragione della taglia dell’elettromotore richiesto.

In siffatta ipotesi, sarà a carico dell’Appaltatore l’organizzazione delle consegne franco gli impianti Acea Ambiente.

Le forniture saranno organizzate in base alle esigenze d’esercizio della committente che si riserva, in caso di necessità, il diritto di sospendere o rinviare consegne già richieste, con comunicazione tramite posta elettronica, almeno 36 ore prima della consegna.

Non saranno ritenute valide e non si darà seguito ad alcun pagamento delle forniture che non siano state evase rispettando la seguente procedura:

- L’Appaltatore dovrà allegare al proprio DDT il modulo di richiesta fornitura, firmato dal Gestore del Contratto;

- L’Appaltatore, entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà inviare, in formato elettronico, una nota riepilogativa delle forniture effettuate nel mese precedente, corredata dalla copia dei relativi DDT e dei moduli di richiesta consegna.

# LUOGO DI ESECUZIONE

Le lavorazioni saranno effettuate presso l’officina dell’Appaltatore, mentre i motori sono ubicati presso:

Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 1

Via Giuseppe Ratini 23

05100 Terni – TR.

Acea Ambiente S.r.l. Unità Locale 3

Via Valle Porchio snc

03040 San Vittore del Lazio – FR.

# DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi consecutivi e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.

Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale originario.

# CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni sarà quello offerto in sede di gara dall’Appaltatore, in conformità al modello di offerta economica (ALLEGATO 1), e sarà remunerato a misura in funzione delle richieste manutentive e di fornitura di Acea Ambiente.

Gli importi a base di gara, per ciascun Lotto, sono rispettivamente pari a:

| Lotto | Impianto | Importo a base di gara | Costo stimato della manodopera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UL 1 | € 121.787,00 | € 50.000,00 |
| 2 | UL 3 |  |  |

Si precisa che l'importo contrattuale potrà essere esaurito, per esigenze del Committente, anche tramite la richiesta solo di alcune tipologie di interventi e/o forniture utilizzando i prezzi unitari offerti in sede di gara che saranno impiegati per la contabilizzazione delle singole prestazioni/forniture rese nel corso del contratto.

A seguito del controllo e benestare da parte di Acea Ambiente, con relativa comunicazione del riferimento di “autorizzazione alla fatturazione”, il Fornitore emetterà fattura riepilogativa per le attività manutentite svolte e i prodotti consegnati nel corso del mese precedente.

Con riferimento a ciascun ordine applicativo emesso a valere sul Contratto Quadro il Committente corrisponderà, su richiesta dell’Appaltatore, una anticipazione pari al 20% dell’importo dell’ordine applicativo stesso, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, da presentarsi entro 10 giorni solari dall’emissione dell’ordine applicativo. Tale garanzia fideiussoria è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella già eventualmente richiesta e costituita a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali.

# OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi/oneri ricompresi nell’offerta economica e non remunerabili separatamente:

- l’impiego della minuteria e del materiale di consumo correlato con l’esecuzione delle attività manutentive;

- il servizio richiesto sarà svolto presso l’officina dell’Appaltatore che dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro, all’imballaggio e alla riconsegna sia dei motori manutenuti sia delle nuove forniture c/o gli impianti produttivi Acea Ambiente; le fasi di smontaggio, carico/scarico e rimontaggio del motore sono invece a carico della Committente;

- assicurare la produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08 di propria competenza;

- l’Appaltatore, nei casi di particolare urgenza, dovrà garantire il servizio presso la propria officina anche nei giorni festivi;

- poichè le attività si svolgono all’interno di siti industriali operativi, al personale dell’Appaltatore non è ammesso allontanarsi, sostare o circolare liberamente all’interno degli impianti ma dovrà attenersi strettamente alla viabilità interna dei termovalorizzatori;

- osservare e/o a far osservare ai propri dipendenti i regolamenti, le istruzioni o disposizioni di servizio sicurezza/ambiente di Acea Ambiente relative ai luoghi di lavoro e alle attività oggetto del servizio;

- assicurare la fornitura e l’impiego dei sistemi di protezione individuale dei propri dipendenti;

- garantire la gestione interna della commessa, l’assistenza tecnica e commerciale e la supervisione in campo mediante la nomina di un referente del contratto che rappresenti l’unico interlocutore con Acea Ambiente;

- l’Appaltatore, al fine di acquisire le informazioni necessarie per elaborare una corretta offerta economica, può effettuare, entro e non oltre 3 giorni solari antecedenti la data di scadenza della gara, previo appuntamento da concordare con il rispettivo gestore del Contratto indicato al successivo articolo 15 un sopralluogo per la presa visione dei motori oggetto del service manutentivo.

# LIVELLO DI SERVIZIO MINIMI

Non operante

# DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Acea Ambiente provvederà a contattare l’Appaltatore comunicando i riferimenti della figura designata al controllo del servizio, questi assumerà il ruolo di unico interlocutore tra l’Appaltatore e la Committenza (fatta esclusione per le richieste di fatturazione per cui sarà designata persona terza).

In caso di delega o variazione della figura designata, detta variazione sarà preventivamente e prontamente comunicata all’Appaltatore.

Nel caso in cui Acea Ambiente intenda proporre un reclamo in merito alla corretta esecuzione dell’attività manutentiva, provvederà a effettuarne la registrazione sull’apposito “Modulo Gestione Reclami” (Allegato B), dandone tempestiva comunicazione al fornitore.

Il fornitore, ricevuto il reclamo, è tenuto a fornire, per iscritto, adeguata giustificazione entro 3 giorni solari dalla data di notifica, sarà successiva cura del Committente comunicare al referente del contratto se le giustificazioni addotte siano state accolte o rigettate.

Al raggiungimento di un numero di reclami, non giustificati o le cui giustificazioni siano state rigettate, superiore a 3 (tre) nell’arco dell’anno solare, il livello di servizio fornito sarà considerato non soddisfacente.

La Committente, in quest’ultima circostanza richiamata, provvederà all’applicazione di una penale di ammontare pari al 10% della somma dei singoli ordinativi cui i reclami si riferiscono.

# COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’

Le operazioni di collaudo (messa in servizio) avverranno entro 30 giorni dalla data di consegna dei motori riparati.

Acea Ambiente si riserva, in qualsiasi momento, la possibilità di effettuare qualsiasi accertamento sulla bontà della riparazione presso l’officina dell’Appaltatore.

Qualora fossero riscontrate difformità nelle forniture rispetto a quanto riportato nelle schede tecniche, la Committente avrà la facoltà di interrompere il rapporto di fornitura avvalendosi del diritto di reperire i prodotti da fornitore terzo. In tale eventualità, oltre a non essere riconosciuto alcun compenso, saranno addebitati all’Appaltatore i costi sostenuti per il reperimento della fornitura da altro soggetto.

Nel caso in cui l’accertata difformità generi danni alle attrezzature d’impianto, l’Appaltatore si dovrà fare carico delle spese per i necessari ripristini.

# SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge del 40% e alle condizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto.

# PENALI

- In caso d’inosservanza dei termini di ritiro o consegna stabiliti, l’Appaltatore sarà soggetto alla penale pari ad € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare o frazione di giorno solare di ritardo fino ad un massimo di tre giorni;

Superato il termine temporale di ritardo indicato, sarà facoltà della Committente provvedere, in autonomia all’approvvigionamento, riservandosi il diritto di addebitare i costi e le spese sostenute all’appaltatore e di annullare la richiesta di fornitura formulata.

Qualora siano emesse penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale; Acea Ambiente si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

- Sarà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno solare o frazione di giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di sette giorni, rispetto al termine indicato nella richiesta della Committente di produzione/aggiornamento periodico della documentazione di cui al D.Lgs 81/08.

# RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si darà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in danno dell’Appaltatore nelle seguenti ipotesi specifiche d’inadempimento:

- Emissione di tre verbali di non conformità a carico dell’Appaltatore;

- Emissione di penali pari o superiori alla soglia del 20% dell’importo del contratto;

- Negligenza dell’Appaltatore o del suo personale in genere che comporti rischio per la salute delle persone o integrità degli impianti;

- Appropriazione indebita di attrezzature o beni in generis della Committente, commessa da personale dell’Appaltatore o a esso comunque riconducibile.

# CAUZIONE DEFINITIVA

E’ previsto l’obbligo per l’Appaltatore di costituire la garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale d’Appalto.

# RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE

Non operante

# GESTORE DEL CONTRATTO

I Gestori del Contratto, Direttori dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nominati dal Committente per eseguire i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione e ai quali dovranno essere indirizzate le comunicazioni sono:

Per UL 1:

Responsabile dell’Impianto o suo delegato: Giuseppe Piccini

Tel. 06-57997870

e-mail: giuseppe.piccini@aceaspa.it

Per UL 3:

Responsabile dell’Impianto o suo delegato: Ilir Dhima

Tel. 06 5799 5603

e-mail: ilir.dhima@aceaspa.it

# ALLEGATI

Sono da considerarsi parte integrante del presente disciplinare le seguenti documentazioni allegate:

- ALLEGATO 1 	Modello offerta economica;

- ALLEGATO A 	Modulo richiesta fornitura;

- ALLEGATO B 	Modulo gestione reclami.