Spett.le

FERROVIA CIRCUMETNEA

VIA CARONDA, 32/A

95128 CATANIA CT

Patrica  24/06/2021

Oggetto: Riparazione GENERATORE DI CORRENTE TECNOMASIO CNJE380/6/190 N.511091 KW.105 G.2000 V.500 A.210 Vecc.500/24 Aecc.0,7/9  N.REM 15376

OFFERTA 2021/0354

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

|  | ATTIVITA’ STANDARD REVISIONE GENERATRICE ELETTRICA |
| --- | --- |
| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| 2 | Estrazione semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore avvolto |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Essiccazione al forno termoventilato e verifica con surge-test a 2E+1000 dell’avvolgimento principale ed ausiliare statorico |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 9 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 12 | Controllo avvolgimento indotto con con surge-test a 2E+1000 verifica dei bandaggi rotorici |
| 13 | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione dello smusso a 45° delle lamelle per favorire una migliore commutazione |
| 14 | Pulizia di ogni particolare paragrassi e quant’altro con controllo dei gioghi |
| 15 | Verifica corretto posizionamento dei portaspazzole e della zona neutra |
| 16 | Sostituzione spazzole come da qualità originale |
| 17 | Sostituzione cuscinetti 22315cvc3 |
| 18 | Verniciatura esterna secondo RAL da voi richiesto |
| 19 | Collaudo statico e collaudo su banco e rilascio documentazione |
| 20 | Costo attività Standard come da contratto sopra descritta….€.3.100,00 |
|  | VARIANTE STATORE |
| 18 | Ricostruzione avvolgimento statorico sia di eccitazione che ausiliario co con rilevo dei colleganti |
| 21 | Pulizia delle espansioni polari e loro verifica magnetica |
| 23 | Ricostruzione di tutti gli isolati con materiali in classe di isolamento H(Silirite) |
| 24 | Rimontaggio delle bobine sulle espansioni polari con isolamento delle stesse con isomica continuo, nomex e kapton. Controllo delle caratteristiche elettriche prima e dopo il montaggio all’interno della cassa statorica, con costruzione |
| 25 | Ricostruzione della corona dei collegamenti statorici con isolamento in classe H |
| 26 | Verniciatura con doppio ciclo di impregnazione con resine poliesteri in classe H+(200°C) |
| 27 | Costo attività Standard come da contratto sopra descritta……..€.4.100,00 |
|  | VARIANTE ROTORE |
|  | Disfacimento avvolgimento rotorico in forno distruttore a temperatura controllata |
|  | Rilevo dati avvolgimento rotore, ricostruzione avvolgimento rame in classe H e isolamento di cava in cl. H |
|  | Ricostruzione saldature sul collettore con leghe di Castolin, ricostruzione bandaggio Polyglass in cl H |
|  | Verniciatura con resine in classe H con doppia impregnazione e polimerizzazione al forno termoventilato |
|  | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione smusso a 45° delle lamelle |
|  | Equilibratura del rotore secondo iso 21940 completo di tutte le parti rotanti |
| 32 | Costo Variante rotore………………………………………………………………...€.5.400,00 |
|  | VARIANTI NON A CONTRATTO |
|  | Ricostruzione N.6 perni di uscita in rame elettrolitico come da originale…………….€.525,00 |
|  | Ricostruzione Sistema uscita cavi…………………………………………..…………………..€.250,00 |
|  | Riparazione N°.6 Portaspazzole €.60,00………………………… cad. totale............…..€.360,00 |
|  | Ricostruzione arco portaspazzole collegamento elettrico..………-……………………..€.120,00 |
|  | Sost. cavi di uscita isolati silicone +vetro……………………………………………………€.375,00 |
|  | Ricostruzione n.8 prigionieri fissaggio motore……………………………………….Tot..€.100.00 |

Totale complessivo……………………………………………………………..€.14.330,00+iva 22%

Consegna:20GG.LL. DAL VS. ORDINE S.I. PER APPROVIG.RICAMBI DALLA VS. CONFERMA

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni A NS. CARICO

Pagamento : 30 GG DALLA RICEZIONE DELLA FATTURA

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.