Spett.le

FERROVIA CIRCUMETNEA

VIA CARONDA, 32/A

95128 CATANIA CT

Patrica  24/06/2021

Oggetto: Riparazione GENERATORE TECNOMASIO BROWN BOVERI NJE380/6/190 N.511954 KW.105 G.2000 V.600/500 A.175/210 Vecc.600/24-500/24 Aecc.0,89/9-0,75/9

OFFERTA 2021/0356

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

|  | ATTIVITA’ STANDARD REVISIONE GENERATRICE ELETTRICA |
| --- | --- |
| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| 2 | Estrazione semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore avvolto |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Essiccazione al forno termoventilato e verifica con surge-test a 2E+1000 dell’avvolgimento principale ed ausiliare statorico |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 9 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 12 | Controllo avvolgimento indotto con con surge-test a 2E+1000 verifica dei bandaggi rotorici |
| 13 | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione dello smusso a 45° delle lamelle per favorire una migliore commutazione |
| 14 | Pulizia di ogni particolare paragrassi e quant’altro con controllo dei gioghi |
| 15 | Verifica corretto posizionamento dei portaspazzole e della zona neutra |
| 16 | Sostituzione spazzole come da qualità originale |
| 17 | Sostituzione cuscinetti 22315cvc3 |
| 18 | Verniciatura esterna secondo RAL da voi richiesto |
| 19 | Collaudo statico e collaudo su banco e rilascio documentazione |
| 20 | Costo attività Standard come da contratto sopra descritta……...€.3.100,00 |
| 21 | VARIANTE ROTORE |
| 22 | Disfacimento avvolgimento rotorico in forno distruttore a temperatura controllata |
| 23 | Rilevo dati avvolgimento rotore, ricostruzione avvolgimento rame in classe H e isolamento di cava in cl. H |
| 24 | Ricostruzione saldature sul collettore con leghe di Castolin, ricostruzione bandaggio Polyglass in cl H |
| 25 | Verniciatura con resine in classe H con doppia impregnazione e polimerizzazione al forno termoventilato |
| 26 | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione smusso a 45° delle lamelle |
| 27 | Equilibratura del rotore secondo iso 21940 completo di tutte le parti rotanti |
| 28 | Costo Variante rotore………………………………………………………………...€.5.400,00 |
| 29 | VARIANTI NON A CONTRATTO |
| 30 | Ricostruzione N.6 perni di uscita in rame elettrolitico come da originale…………….€.525,00 |
| 31 | Fornitura e Sost. n.12 portaspazzole …..cad. €.120………………..……….……………€.1.440,00 |
| 32 | Sost. cavi di uscita isolati silicone +vetro……………………………………………………€.375,00 |

Totale complessivo……………………………………………………………..€.10.840,00+iva 22%

Consegna:20GG.LL. DAL VS. ORDINE S.I. PER APPROVIG.RICAMBI DALLA VS. CONFERMA

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni A NS. CARICO

Pagamento : 30 GG DALLA RICEZIONE DELLA FATTURA

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.