Spett.le

FERROVIA CIRCUMETNEA

VIA CARONDA, 32/A

95128 CATANIA CT

Patrica  05/12/2022

Oggetto: Riparazione MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI GLM1252S N.515809 ORARIO KW.51,5/52,5 G.1200/1500 max 3500 A.22,8 V.520/610 CONTINUI KW.52,5 G.1500 A.195 V.520/610 Vecc.7,9/6,8 Aecc.228/196

OFFERTA 2022/0763

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

|  | ATTIVITA’ STANDARD REVISIONE MOTORE ELETTRICO |
| --- | --- |
| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| 2 | Estrazione semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore avvolto |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Essiccazione al forno termoventilato e verifica con surge-test a 2E+1000 dell’avvolgimento principale ed ausiliare statorico |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 9 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 12 | Controllo avvolgimento indotto con con surge-test a 2E+1000 verifica dei bandaggi rotorici |
| 13 | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione dello smusso a 45° delle lamelle per favorire una migliore commutazione |
| 14 | Pulizia di ogni particolare paragrassi e quant’altro con controllo dei gioghi |
| 15 | Verifica corretto posizionamento dei portaspazzole e della zona neutra |
| 16 | Sostituzione spazzole come da qualità originale |
| 17 | Sostituzione cuscinetti SKF NU413 c3 GABBIA IN BRONZO E 22312A GABBIA IN BRONZO |
| 18 | Verniciatura esterna secondo RAL da voi richiesto |
| 19 | Collaudo statico e collaudo su banco e rilascio documentazione |
| 20 | Costo attività Standard come da contratto sopra descritta….€.2.860,00 |
| 27 | VARIANTE ROTORE |
| 28 | Disfacimento avvolgimento rotorico in forno distruttore a temperatura controllata |
| 29 | Rilevo dati avvolgimento rotore, ricostruzione avvolgimento rame in classe H e isolamento di cava in cl. H |
| 30 | Ricostruzione saldature sul collettore con leghe di Castolin, ricostruzione bandaggio Polyglass in cl H |
| 31 | Verniciatura con resine in classe H con doppia impregnazione e polimerizzazione al forno termoventilato |
| 32 | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione smusso a 45° delle lamelle |
| 33 | Equilibratura del rotore secondo iso 21940 completo di tutte le parti rotanti |
| 34 | Costo Variante rotore……………………………………………………….€.5.200,00 |
| 35 | VARIANTI NON A CONTRATTO |
| 36 | Ricostruzione N.8 perni di uscita in rame elettrolitico come da originale…………….€.784,00 |
| 37 | Ricostruzione Sistema uscita cavi in bronzo completo di pressacavi…………………..€.350,00 |
| 38 | Fornitura di n.4 portaspazzole………………………cad.410 Totale....................…..€.1.640,00 |
| 39 | Ric. Guarnizione uscita Aria in Teflon trapezoidale…………………-……………………..€.180,00 |
| 40 | Sost. cavi di uscita isolati silicone +vetro……………………………………………………€.250,00 |
| 41 | Sostituzione staffe ancoraggio Cavi…………………………………………………….Tot..€.220.00 |
| 42 | Ricostruzione boccola per calettamento cuscinetto sull’albero……………………….€.170.00 |
| 43 | Riparazione parziale ventola di raffreddamento…………………………………………..€.150,00 |
| 44 | Ricostruzione griglie di protezione aspirazione……………………………………………€.220,00 |
| 45 | Ricostruzione dei perni n.16 isolati fissaggio portaspazzole …………………………€. 480,00 |
| 46 | Ricostruzione ponticelli portaspazzole……………………………………………………….€. 160,00 |

Totale complessivo…………………………………………………………..€.12.664,00+iva 22%

Consegna    : 20GG.LL.N°.4/5 settimane ll) S.IMPREVISTI DALLA VS. CONFERMA

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni A NS. CARICO

Pagamento : 30 GG DALLA RICEZIONE DELLA FATTURA

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.