Spett.le

FERROVIA CIRCUMETNEA

VIA CARONDA, 32/A

95128 CATANIA CT

Patrica  10/02/2021

Oggetto: Riparazione MOTORE TIBB4EL 1746 N.UM590001/7 KW.52,7 G.1595/1205 MAX 3480

OFFERTA 2021/0043

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

|  | ATTIVITA’ STANDARD REVISIONE MOTORE ELETTRICO |
| --- | --- |
| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| 2 | Estrazione semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore avvolto |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Essiccazione al forno termoventilato e verifica con surge-test a 2E+1000 dell’avvolgimento principale ed ausiliare statorico |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 9 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 12 | Controllo avvolgimento indotto con con surge-test a 2E+1000 verifica dei bandaggi rotorici |
| 13 | Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione dello smusso a 45° delle lamelle per favorire una migliore commutazione |
| 14 | Pulizia di ogni particolare paragrassi e quant’altro con controllo dei gioghi |
| 15 | Verifica corretto posizionamento dei portaspazzole e della zona neutra |
| 16 | Sostituzione spazzole come da qualità originale |
| 17 | Sostituzione cuscinetti SKF NJ313MC4 E NU313 MC4 |
| 18 | Verniciatura esterna secondo RAL da voi richiesto |
| 19 | Collaudo statico e collaudo su banco e rilascio documentazione |
| 20 | Costo attività Standard come da contratto sopra descritta….€.2.860,00 |
|  | VARIANTE STATORE |
| 18 | Ricostruzione avvolgimento statorico sia di eccitazione che ausiliario co con rilevo dei colleganti |
| 21 | Pulizia delle espansioni polari e loro verifica magnetica |
| 23 | Ricostruzione di tutti gli isolati con materiali in classe di isolamento H(Silirite) |
| 24 | Rimontaggio delle bobine sulle espansioni polari con isolamento delle stesse con isomica continuo, nomex e kapton. Controllo delle caratteristiche elettriche prima e dopo il montaggio all’interno della cassa statorica, con costruzione |
| 25 | Ricostruzione della corona dei collegamenti statorici con isolamento in classe H |
| 26 | Verniciatura con doppio ciclo di impregnazione con resine poliesteri in classe H+(200°C) |
| 27 | Costo attività Standard come da contratto sopra descritta….€.2.980,00 |
|  | VARIANTI NON A CONTRATTO |
| 32 | Ricostruzione perno di uscita in rame elettrolitico come da originale…………….€.120,00 |
| 33 | Riparazione N°.4 Portaspazzole €.80,00………………………… cad. totale.......…..€.320,00 |
| 34 | Riparazione sede cuscinetto…………………………………………………………………..€.150,00 |
| 35 | Sost. cavi di uscita isolati silicone +vetro…………………………………………………€.250,00 |

Totale complessivo………………………………………………………………..€.6680,00+iva 22%

Consegna    : 20GG.LL.N°.4/5 settimane ll) S.IMPREVISTI DALLA VS. CONFERMA

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni A NS. CARICO

Pagamento : 30 GG DALLA RICEZIONE DELLA FATTURA

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.

N.B. Come già spiegato telefonicamente al vs. Sig. Pappalardo per i primi lavori sono più lunghi rispetto alle nostre potenzialità in quanto stiamo organizzando i nostri magazzini di quanto necessario per l’effettuazione dei lavori.