Spett.le

Consorzio di Bonifica Dell’Agro Pontino

Corso G. Matteotti, 101

04100 Latina

Patrica 30/11/2016

OFFERTA 2016/0956

Oggetto: gara CIGZ651C08E4F

Riparazione motore Pompa 5 Dell’impianto Idrovoro di Mazzocchio – CGE N.324548

Dettaglio secondo vs,. specifiche di come sarà svolto il lavoro presso la ns. Azienda.

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del giunto / semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore avvolto |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Essiccazione al forno |
| 7 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 8 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera ove presenti |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura con doppio ciclo di impregnazione con vernici in cl H dell'avvolgimento caldo ed polimerizzazione al forno a temp. controllata |
| 16 | Rilievi meccanici delle tolleranze di montaggio di ogni particolare: cuscinetto radiale superiore ed inferiore e cuscinetto Mitchell |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 18 | Verifica elettrica dell’avvolgimento statorico con surge-test a 2E+1000 in C.A. |
| 19 | Controllo rotore con surge-test a 2E+1000 in C.A. – controllo isolamento verso terra in C.A. – Controllo rigidità dielettrica verso terra in c.c. 3Kv. |
| 20 | Smontaggio vecchio avvolgimento da rotore e pulizia cave rotoriche – controllo pacco magnetico con loop-test – Ricostruzione isolamento in Nomex (Classe H =T°.180C) |
| 21 | Ricostruzione Avvolgimento in smalto vetro In classe H+ T= 200°C. |
| 22 | Ricostruzione biette statoriche in fribre di vetro |
| 23 | Ricostruzione uscite avvolgimento rotorico con nuovi collegamenti sul collettore |
| 24 | Collaudo isolamento collettore sia verso massa si corto circuito di fase a 3Kv. sia in cc che in ca |
| 25 | Ricostruzione bandaggi rotore con polyglass in classe h |
| 26 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata del rotore verniciatura con doppio ciclo di impregnazione con vernici in cl.H dell'avvolgimento caldo ed polimerizzazione al forno a temp. Controllata per almeno 16 ore |
| 27 | Tornitura del collettore e equilibratura del rotore completo con e senza giunto secondo iso 1940 |
| 28 | Collaudo portaspazzole e verifica isolanti a 3Kv.- prova con cella di carico della pressione delle molle |
| 29 | Rimontaggio completo dedlla macchina con sostituzione olio cuscinetti come da vs. specifica |
| 30 | Montaggio ed assestamento spazzole di vs. fornitura |
| 31 | Prove di rotazione - Verniciatura esterna secondo vs. RAL |
| 32 | Assistenza all’avviamento con analisi di vibrazioni in FFT (ISO 10816) |
| 33 | Trasporto mz. nostro |
| 34 | Consegna come da Voi indicato salvo ritardi sulla ricezione dei materiali occorrenti. |
| 33 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 34 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto e a rotore bloccato con rilievo delle vibrazioni |
| 35 | Verniciatura esterna del motore |
| 36 | Relazione finale |

Quotazione :

Costo complessivo intervento                                        €.   28.300,00+iva

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : Come da Voi indicato nelle specifiche salvo imprevisti

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Ns. Carico

Pagamento : come da Voi indicato

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

R.E.M. s.r.l.