Spett.le

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Corso Matteotti, 101

04100 Latina (Lt)

### Frosinone,  06/11/2017

Offerta: 2017_0881_rev1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

- ……………….

- …………………….

Sistema di controllo e monitoraggio macchine

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e la messa in servizio di un sistema di monitoraggio parametri funzionali macchine

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali

1.2 )  Visione dello stato attuale delle macchine

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente.

Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il sistema di monitoraggio sarà cosi realizzato:

- sistema centrale di elaborazione dati, visualizzazione dati istantanei, emissione richieste di intervento (opzionali archiviazione dati)

- sistema decentralizzato da installare su ogni singola macchina comprendente:

- Nr 04 punti di rilevazione vibrazioni motore completi di sonde e centralina di analisi

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura  si compone delle seguenti voci:

2.1.1 ) SISTEMA GENERALE

Fornitura di un quadro elettrico comprendente:

- Carpenteria di dimensioni adeguate completa di tutti gli accessori

- Interruttore generale bloccoporta

- Illuminazione interna

- Presa servizi

- Alimentatore 24Vdc 20A

- PLC di controllo Siemens tipo S7 1200, completo di I/O e modulo trasmissione GPRS

- Pannello operatore Siemens, 7", colore, touch screen, per la visualizzazione dei dati  e delle anomalie

- Scalance a 8 porte per la realizzazione della rete

- Pulsanteria fronte quadro

- Rele di interfacciamento uscite

- Quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2 ) SISTEMA PER OGNI SINGOLA MACCHINA

Fornitura e posa in opera di un sistema comprendente:

- Carpenteria di dimensioni adeguate completa di tutti gli accessori

- Modulo remotato Siemens tipo ET200SP, completo di I/O sia digitali che analogici

- Nr 01Centralina di analisi vibrazionale IFM VSE150

- Nr 04 Sensori di misura vibrazionale IFM

2.1.3 ) INGEGNERIA

Lavori di ingegneria comprendente:

- Realizzazione schema elettrico del nuovo quadro elettrico

- Manuale di utilizzo

- Software PLC

- Software OP

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

2.1.4 ) MESSA IN SERVIZIO

La messa in servizio (presso la vs azienda) comprenderà:

- Test I/O campo e apparecchiature

- Installazione software PLC, OP precedentemente realizzato

- Prove funzionali di ogni singola macchina

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Linee elettriche di collegamento tra quadro generale e quadri locali

- Alimentazione 230v. 10°.  a quadro generale

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la vs sede

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione :

- Realizzazione schema elettrico del nuovo quadro elettrico

- Manuale di utilizzo

- Software PLC

- Software OP

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo € 7.000,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 per ogni singola macchina è la seguente:

Totale a corpo € 4.450,00 + IVA

Consegna: da concordare in fase d'ordine

Trasporto:completo fino alla VS sede

Pagamento: solito in uso

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl