Spett.le

CONSORZIOdiBONIFICA dell'AGRO PONTINO

CORSO MATTEOTTI, 101

04100 LATINA

# Alla cortese att.ne dell’ing. Luca Gabriele

Patrica 28/04/2017

Protocollo: 2017/0033_rev1

Oggetto: RELAZIONE SU  MOTORE CGE TNAU 375/565 MATR.730317 HP.650 G.375

Nota bene: per la quotazione delle riparazioni sotto elencate spieghiamo quanto segue:

La quotazione essendo la macchina risalente a moltissimi anni fa – 1929 – potrebbe risentire di alcune variazioni derivanti dalla unicità del progetto e della delicatezza della stessa e il costo della lavorazione non segue gli standard normali.

Ad esempio l’avvolgimento è a cucire e non come si usa oggi con matassa precostruita.

Inoltre il pacco lamellare avendo l’avvolgimento ancora inserito all’interno non è possibile verificare se è riparabile o se fosse necessaria l’intera sua sostituzione

Descrizione dei lavori che sono necessari per il ripristino della piena efficienza del motore all’oggetto:

- Il motore all’oggetto per effetto del grippaggio della bronzina ha riportato anomalie importanti che comportano le seguenti riparazioni:

- Smontaggio di tutti particolari EURO  500,00+IVA

- Lavaggio e sabbiatura di ogni singolo particolare EURO 300,00+IVA

- Estrazione del vecchio avvolgimento statorico  EURO 1.300,00+IVA

- Estrazione del vecchio avvolgimento rotorico  EURO 1.400,00+IVA

- Smontaggio delle bronzine in ogni singolo particolare sia reggispinta che radiali EURO  200,00+IVA

- Verifica delle tolleranze delle sedi bronzine sull’albero EURO 100,00+IVA

- Riparazione o eventuale ricostruzione delle bronzine radiali ed assiali  VEDI NOTA B in calce

- Controllo linearità dell’albero  EURO 150,00+IVA

- Riparazione calotta superiore – presenta delle gravi cricche per effetto della dilatazione termica subita  EURO 2.000,00+IVA

- Verifica e eventuale ricostruzione del sistema di raffreddamento e lubrificazione delle bronzine  EURO  1.550,00+IVA

- Ricostruzione di tutti gli anelli di tenuta dell’olio delle bronzine  VEDI NOTA B in calce

- Collaudo con Loop-test a raggi infrarossi del pacco lamellare statorico e rotorico  EURO 500,00+IVA

- Eventuale ricostruzione parziale del pacco lamellare statorico e rotorico con lamierino magnetico ad alta efficienza

- Ricostruzione isolamento statorico con materiale in classe H(180°C)

- Ricostruzione avvolgimento con filo isolato in classe H(180°C) a cucire EURO 25.000,00+IVA

- Bloccaggio dello stesso con biette in vetro  EURO 400,00 +IVA

- Ricostruzione uscite covo isolato silicone vetro per una maggiore resistenza all’umidita e alle temperature in esercizio  EURO 500,00+IVA

- Doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe di isolamento H+(200°C)  EURO 1.400,00 + IVA

- Cottura al forno con doppio ciclo a temperatura controllata  EURO 300,00 +IVA

- Ricostruzione isolamento rotorico di cava in Nomex puro della DUPOND

- Ricostruzione avvolgimento con rame isolato con smalto + 2 nastrature in vetro  EURO 12.000,00 + IVA

- Saldature delle testate dell’avvolgimento rotorico con leghe di Castolin (Ag. Min. 40%) EURO 1200,00 +IVA

- Bloccaggio avvolgimento rotorico con bandaggio in Polyglass T.200°C  EURO 600,00+IVA

- Fornitura e montaggio collettore nuovo in bronzo EURO 2.500,00+IVA

- Ricostruzione uscite sul collettore  EURO 600,00+IVA

- Tornitura del collettore   EURO 500,00+IVA

- Doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe H e cottura al forno a temperatura controllata  EURO 600,00+IVA

- Ricostruzione supporti e portaspazzole Nuovi  EURO 1.500,00+IVA

- Fornitura e assestamento spazzole nuove  EURO 500,00+IVA

- Equilibratura rotore secondo ISO1940 e rilascio delle certificazioni  EURO  700,00+IVA

- Verniciatura con elettro smalti protettivi di tutti i particolari componenti del motore EURO 700,00+IVA

- Collaudo con surge-test a 2E+1000 dell’avvolgimento statorico e rotorico EURO 300,00+IVA

- Verifica dell’equilibrio delle tre fasi  EURO 100,00+IVA

- Collaudo isolamento verso massa a 3 Kv. per un minuto in C.A.  EURO 100,00+IVA

- Collaudo Isolamento di fase a 3 Kv. per un minuto in C.A.  EURO 100,00+IVA

- Rimontaggio della macchina in ogni particolare  EURO 500,00+IVA

- Rilascio della documentazione dei lavori eseguiti  EURO 300,00+IVA

- Collaudo con analisi di vibrazioni in loco e rilascio relazione  EURO 600,00+IVA

Quotazione :

- Il prezzo per la riparazione di cui sopra Budgettario escluso bronzine e la eventuale sostituzione del pacco lamellare statorico e rotorico sarà di         €.59.000,00+iva di legge

- Sistema di Bronzine assiali e radiali max		€.20.000,00+iva di legge

- Eventuale sostituzione del pacco lamellare rotorico e statorico   	€.18.000,00+iva di legge

Le quotazioni non possono essere definite in modo più certo in quanto i componenti del motore sono particolari assolutamente fuori standard e di conseguenza nessun nostro fornitore è in grado di formulare una offerta certa se non solo dopo aver i particolari nelle loro mani. Bronzine, pacco lamellare e quant’altro.

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : Ipotizzabile nell’ordine dei n°.12/16 settimane lavorative salvo imprevisti

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Ns. Carico

Pagamento : 60gg.d.f.f.m.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.