Relazione sui lavori eseguti su Vs Motore Centrale di Mazzocchio Matr.730317 TNAU375/565

10 Ottobre 2018

## Presso Officina REM s.r.l. Di Patrica

Alla cortese att.ne dell’Ing. Luca Gabriele

## Report Diagnostico

### Cliente: Consorzio di Bonifica dell?agro Pontino.

Contatto: Ing. Luca Gabriele

N. ordine: Ordine gara CIG 740721967c RIF ordine Prot.0005226

### Sito di misura: Patrica

### Data report : Ottobre 2018

### Tipo di misure: Meccaniche ed Elettriche

Strumentazione utilizzata: Surge-Test  H12CPS e Attrezzatura di misura da Officina(Alesametri, comparatori e Varie)

Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi – Spaziani Carlo

#### Sommario

l.	Introduzione

- Misurazioni eseguite

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso la sede della REM s.r.l., è stato quello di valutare lo stato del motore sia dal punto di vista elettrico che meccanico prima e dopo lo smontaggio

#### Misurazioni eseguite

#### Il motore al momento dello scarico presso la Nostra Azienda presentava le bronzine completamente usurate, quella reggispinta completamente fusa, gli avvolgimenti rotorico e statorico completamente bruciati. Il collettore del rotore, i portaspazzole completamente distrutti ed la calotta superiore spaccata.(vedi foto allegate sul cd.)

- Misurazioni eseguite dopo la riparazione

- Mediante l'utilizzo di un Surge-Test H12 CPS è stato collaudato l’avvolgimento statorico e rotorico che risultano in una situazione ottimale come da certificato allegato.

- Per L’equilibratura è stato considerata la tolleranza relativa alle macchine da equilibrare secondo il grado 2,5 macchine Gruppo 1 come da tabelle allegate

- Si allegano i certificati di collaudo e foto

Carlo Spaziani											R.E.M. S.R.L.