Analisi Diagnostica su Vs Motore MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MVRP2616 N.119394 KW.162 G.338 A.250 V.500

14/08/2020

## Presso Officina REM s.r.l. Di Patrica

Alla cortese att.ne dell’Ing. DOMENICO D'ANTONIO

## Report Diagnostico

### Cliente: Consorzio di Bonifica dell?agro Pontino.

Contatto: Ing. DOMENICO D'ANTONIO

N. DDT: N°.44 del 05/08/2020

### Sito di misura: Patrica

### Data report : Agosto 2018

### Tipo di misure: Meccaniche ed Elettriche

Strumentazione utilizzata: Surge-Test  H12CPS e Attrezzatura di misura da Officina(Alesametri, comparatori e Varie)

Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi – Spaziani Carlo

#### Sommario

l.	Introduzione

- Misurazioni eseguite

- Considerazioni

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso la sede della REM s.r.l., è stato quello di valutare lo stato del motore sia dal punto di vista elettrico che meccanico prima e dopo lo smontaggio

#### Misurazioni eseguite

#### Il motore al momento dello scarico presso la Nostra Azienda presentava il cuscinetto reggispinta con le sfere rotte, le bronzine radiali usurate, gli avvolgimenti rotorici e statorici in buono stato anche se è necessario ricostruire i bandaggi del rotore. Il collettore del rotore e i portaspazzole sono da revisionare perché presentano segni di riscaldamenti sull’anello

- Misurazioni eseguite dopo l’ANALISI

Con molta probabilità l’anomalia occorsa è derivata dall’usura dell’olio sul cuscinetto reggispinta che non lubrificandosi più in maniera adeguata si è spaccato. Vista l’età l’olio filtrava tra i labirinti usurati della macchina e anche se in piccola quantità con il tempo è sceso di livello non riuscendo più a lubrificare il cuscinetto. Inoltre per questo tipo di lubrificazione a prescindere dalla quantità di olio presente nella camera del cuscinetto si consiglia di effettuare almeno ogni 2 anni un lavaggio della camera stessa per evitare che le impurità che comunque si formano possano danneggiare il cuscinetto. Mediante l'utilizzo di un Surge-Test H12 CPS è stato collaudato l’avvolgimento statorico e rotorico che risultano in una situazione accettabile. Inoltre considerata l’età della macchina è consigliabile lavarla con opportune attrezzature per evitare danni all’avvolgimento stesso. Oltre alla tornitura del collettore del rotore e alla revisione con la ricostruzione dell’isolante dei portaspazzole è necessario ricostruire la morsettiera dell’alimentazione rotorica, i cavi di alimentazione dei portaspazzole e i bandaggi rotorici.

- Considerazioni Finali

In considerazione di quanto rilevato è fondamentale evidenziare un problema importante. Il motore usa come cuscinetto reggispinta non un cuscinetto a strisciamento ma un cuscinetto reggispinta a sfere. Tale cuscinetto oggi non viene più prodotto e di conseguenza per poter ripristinare la macchina in condizioni ottimali bisogna riprogettare completamente il sistema per supportare il carico assiale. Tale operazione è particolarmente complessa in quanto non si conosce niente riguardo i carichi progettuali di quanto nel 1934 furono costruiti la pompa ed il motore. Per tale motivo per effettuare la eventuale riparazione saremo supportati da uno studio di ingegneria meccanica/idraulica, nostro partner, per limitare al massimo possibili errori tecnici che non possono essere azzerati non conscendo i carichi delle macchine.

Carlo Spaziani			R.E.M. S.R.L.