Società/Company: Denso Manufacturing S.p.A.

Paese / Country: San Salvo (CH)

Alla cortese Att. ne del Sig. Casalanguida

Patrica li  17 Aprile 2007

Oggetto: Motore Siemens Tp.1LA6407-4AB91Z 400L KW. 400 N°. 468259/1986

In riferimento al motore all’oggetto inviatoci in riparazione Le comunichiamo quanto segue:

- Il motore collaudato con surge-test a 3,5 Kv. In c.a. non presenta particolari anomalie sull’avvolgimento statorico

- Al collaudo con tensione applicata per verificare l’effettiva resistenza delle tre fasi, ha evidenziato una connessione ossidata con conseguente riscaldamento della stessa in esercizio e quindi sua dissaldatura.

- Dopo il ripristino di tale connessione la resistenza delle tre fasi sono tornate perfettamente uguali.

- Per quanto riguarda l’isolamento è a livello ottimali > 1999MΏ

- La macchina  pur avendo subito un riscaldamento dovuto a quanto segue si ritiene in buone condizioni di funzionalità.

N.B. :	Avendo comunque la macchina diverse ore di lavoro, si ritiene opportuno consigliarvi il montaggio in produzione della stessa al rientro dalla manutenzione, non potendo quest’ultima essere paragonata ad una macchina efficiente al 100%.

Cordiali saluti

REM s.r.l.