1) l’isolamento in testata sarà costituito da 8 strati ( non 7 ) sovrapposti al 50 % - tenetene conto per il calcolo del materiale. Lo spessore finale compreso la nastratura di vetro sarà di 24mm circa di spessore e di 46mm circa di altezza.

2) IMPORTANTE . sul ginocchio occorrerà lisciare al meglio il silicone alle bobine esistente per togliere le gobbe e riempire il vuoto d’aria con altro silicone su cui sovrapporre il primo strato di mica prima che si solidifichi.

3) la numerazione delle bobine dovrà essere mantenuta.