## OFFERTA PAG.1
R.E.M. SRL
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it
Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it
Spett.le
ELETT.R.A. SRL
C.da Cembrina
Zona Industriale
85059 Viggiano (PZ)
|  |  |  | C.A. | Antonio Rizzo
Vs. Riferimento : | Rich. Tel. Sig. Rizzo Antonio |  |  |  | Data : | 2014-12-10
__ Oggetto : | OFFERTA | N. | 2014/0931
In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per revisione
parziale da eseguirsi su N. 1 GENERATORE HYUNDAI IDEAL MODEL SAB kVA 13.125
installato presso Impianto Valdagri Centro Olio di Viggiano (PZ).
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA ESEGUIRSI IN LOCO
"Ordine di Manutenzione"
La manutenzione tramite revisione parziale prevede la pulizia e i controlli di tutte le parti degli
avvolgimenti accessibili.
Un controllo di manutenzione preventiva accurata deve prevedere anche una supervisione di tutte le
parti isolanti e meccaniche della macchina come di seguito descritte.
Accertamento che la macchina non possa partire accidentalmente e che sia sconnessa dalla rete.
Controllo messa a terra della carcassa.
Mod. O-I-14-DLAWEB |  | PCQ 1226 Rev.03 |  |  | Disciplina : Macchine Elettriche Rotanti

## OFFERTA PAG.2
| OFFERTA TECNICO COMMERCIALE | n° | 2014/0931
|  | Del | 2014-12-10
AVVOLGIMENTI STATORICI
1) scollegamento delle parti elettroniche
2) misura isolamento fase terra
3) misura isolamento fase fase
AVVOLGIMENTI ROTORICI
4) misura isolamento
CIRCUITO DI ECCITAZIONE
5) meggeratura avvolgimenti a V 500 cc
6) meggeratura statore V 5,000 cc
7) protezione diodi collegandoli in corto circuito
8) rilevamento valori : tutte le letture dovranno essere superiori a 1 Megahom, statore oltre i 100
ACCESSORI
9) controllo funzionalità scaldiglie o termoresistenze
STRUTTURA GENERALE GENERATORE
10) pulizia esterno generatore con utilizzo liquidi adatti
11) pulizia interno generatore solo a secco con stracci bianchi ed asciutti
12) controllo serraggi con pulizia di tutte le connessioni elettriche
13) pulire o sostituire gli sfiati dei cuscinetti
14) Ispezione dei diodi e dei soppressori di disturbi
R.E.M. SRL
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it
Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it

## OFFERTA PAG.3
| OFFERTA TECNICO COMMERCIALE |  |  | n° | 2014/0931
|  |  |  | Del | 2014-12-10
ONERI A CARICO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO
Per consentire le nostre prestazioni dovrete metterci a disposizione :
a) energia elettrica necessaria ad alimentare le nostre apparecchiature
b) messa in sicurezza dell'impianto
DANNI ESCLUSI
R.E.M. SRL, non sarà responsabile per danni eventualmente derivanti da perdite d' uso di impianto,
perdite di profitto, costi di inattività, costi finanziari e per danni indiretti di conseguenza.
CONDIZIONI DI OFFERTA
a) la presente offerta ha validità 12 mesi
b) la durata dell'intervento è prevista in gg di lavoro 4 + viaggi
c) è prevista la trasferta di n. 3 tecnici specializzati
d) consegna con data da concordare
e) pagamento da concordare
f) l'emissione della fattura è contestuale alla consegna della relazione conclusiva
g) la quotazione comprende tutte le spese quali : vitto, alloggio, ore per stesura report e tutti i
costi di viaggio completi di trasporto attrezzature e strumentazione
DOCUMENTAZIONE REPORTISTICA
Vi forniremo una relazione finale completa di eventuali difetti rilevati con nostri suggerrimenti.
Il report finale, in lingua Italiana, verrà trasmesso in formato elettronico entro 10 gg lavorativi dalla
data di esecuzione dell'attività.
QUOTAZIONE
Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti ci riconoscerete un importo omnicomprensivo :
relativo a MANUTENZIONE ELETTRICA ANNUALE n.1 GENERATORE
|  | € | 10195.8 | IVA ESCLUSA
Per ulteriori chiarimenti contattare il nostro responsabile Tecnico: Carlo Spaziani
Mail to : carlo.spaziani@rem-motori.it
Rimaniamo a Vs. completa disposizione e, in attesa di un eventuale Vs. gradito Ordine, porgiamo
Distinti Saluti.
R.E.M. SRL
Carlo Spaziani
R.E.M. SRL
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it
Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it