## Foglio1
Revisione generale motore Ansaldo, 600 kW, 6000 V, tipo ET500W4, B3, 4P, 50 Hz, EExd |  | Consigliato e effettuati | Non Consilgiato | Non Compreso
1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento con Megger a 5kV ed indice di polarizzazione; | ok
2 | Estrazione del giunto / semigiunto; | ok
3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti | ok
4 | Estrazione del rotore; | ok
5 | Pulizia avvolgimento statorico – rotorico – dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante solventi dielettrici o idropulitrici; | ok
6 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera; | ok
7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori; | ok
8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate; | ok
9 | Controllo delle biette, degli ammarraggi delle testate e delle relative legature; | ok
10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava; | ok
11 | Prova di loop test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio dei certificati; | ok
12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco statorico e delle chiavette di fermo del pacco lamiere; | ok
13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell’avvolgimento; | ok
14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termoresistenze (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera) ; | ok
15 | Essicamento in forno autoventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell’avvolgimento caldo con vernice essiccante all’aria; | ok
16 | Trattamento termico in forno autoventilato del rotore; | ok
17 | Controllo assialità e concentricità del rotore; | ok
18 | Controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica e liquidi penetranti; | ok
19 | Verifica delle tolleranze d’accoppiamento tra cuscinetti scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF); | ok
20 | Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento; | ok |  | non compreso
21 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero; | ok
22 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) ; | ok
23 | Verniciatura del pacco rotorico con vernice essiccante all’aria; | ok
24 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici; | IDROPULITRICE
25 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine; | ok
26 | Prova d’isolamento con megger a 5.000 Vcc dell’avvolgimento statorico; | ok
27 | Prova di tang delta e delta tang delta avvolgimento statorico; | ok
28 | Prova capacitiva avvolgimento statorico; | ok
29 | Indice di polarizzazione dell’avvolgimento statorico; | ok
30 | Prova di tensione applicata in c.c., secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2°3; | ok
31 | Misura della resistenza tra le fasi dell’avvolgimento statorico; | ok
32 | Sabbiatura della carcassa; | SE POSSIBILE SENZA DANNEGGIAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI
33 | Riassemaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant’altro occorrente per il ripristino a regola d’arte (elettrica e meccanica) ; | EVENTUALE BULLONERIA OK - PARTICOLARI ELETTRICI A CONSUNTIVO
34 | Collaudo finale con prova a vuoto e a rotore bloccato con rilievo delle vibrazioni; | ok
35 | Verniciatura esterna del motore; | ok
36 | Relazione finale; | ok