Rapporto di Lavoro

| Tecnico: | ##### Landi Luciano | Rapp. Nr | 004-2015 | Commessa Nr: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cliente: | ##### ELETT.R . A . Srl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indirizzo: | C.da Cembrina zona ind.le 85059 Viggiano - PZ - |  |  |  |  |
|  | ##### Italy |  |  |  |  |
| Trattato con : | Ing. Rizzo Antonio |  |  |  |  |

| Tipologia Impianto: Centrale olio ENI Viggiano |  |
| --- | --- |
| Macchinario tipo: Compressori GEA Turbine Generatori SOLAR |  |

| Motivo intervento: Assistenza e supervisione per attività di allineamento alberi su compressore GEA + problematiche su unità di generazione elettrica SOLAR |  |
| --- | --- |

| Anno: 2015 | Mattino |  |  | Pomeriggio |  |  | Viaggio |  | Lavoro |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data : | dalle | alle | dalle |  | alle | ore |  | ore |  | ore |  |
| 11.03 | 09:00 | 13:00 | 14:00 |  | 18:30 | 4.0 |  | 4.5.0 |  | 9.5 |  |
| 12.03 | 07:30 | 13:00 | 14:00 |  | 16:30 |  |  | 8.0 |  | 8.0 |  |
| 13.03 | 08:30 | 13:00 | 14:00 |  | 16:30 | 7.0 |  |  |  | 7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tot. 24.5 |  |

| Materiale di ricambio : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quantità | Nr. Articolo | Descrizione |

DESCRIZIONE INTERVENTO

.

Intervento di attività di supervisione per allineamento alberi su unità di compressione GEA per avviamento a vuoto con verifica senso di rotazione, poi attività di verifica dei ricambi alternatore ABB delle unità turbogas SOLAR, c/o  Centrale ENI Viggiano  - PZ -

Descrizione delle attività per giornata lavorativa:

- Data  11.03.2015

Viaggio da sede REM Srl  con destinazione sede ELETT.R.A.  Srl

Successivamente ingresso sul sito e verificato lo stato dell’unità di compressione GEA V400 – KC0011B, e verificato l’allineamento con il motore serrato, dove è risultato entro le tolleranze.

- Data 12.03.2015

Attesa per le procedure tecniche e di sicurezza per poter verificare l’avviamento del motore a vuoto senza giunto meccanico, con verifica del senso di rotazione, che è risultato essere orario vista lato accoppiamento motore.

Nel pomeriggio, verificato con il responsabile ENI  Ing. Scordino D. tutti i ricambi rinvenuti da ABB inerenti l’alternatore dell’unità SOLAR  TG-C.

Presso gli uffici ENI incontro con tecnici  SOLAR e ENI per controlli sui parametri registrati dallo strumento oscillo-perturbografo durante l’evento del black-out elettrico dello scorso 06.03.2015

- Data 13.03.2015

Viaggio di ritorno alla propria sede di Imola

| No. Rapporto: 004-2015 | Cliente: ELETT.R.A Srl |
| --- | --- |
| Tecnico: Landi Luciano | Data intervento: dal 11 al 13.03.2015 |

Dati allineamento finale con motore serrato