Spett.le

Elett.r.a. Srl

C.da Cembrina Zona Ind.le

85059 VIGGIANO - PZ

- Alla Cortese att. ne del Sig. Rizzo

Patrica 08/01/2015

Oggetto: Revisione di Motori elettrici

OFFERTA 2015/0011

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del giunto / semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore a gabbia |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del musone del motore |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 16 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 18 | Controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica manuale e liquidi penetranti |
| 19 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti, scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF) |
| 20 | Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento |
| 21 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 22 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) |
| 23 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 24 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 25 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 26 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 27 | Prova di tg-delta e delta tg-delta avvolgimento statorico |
| 28 | Prova capacitiva avvolgimento statorico |
| 29 | Prova di indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 30 | Prova di tensione applicata in cc, secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2° 3 |
| 31 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 32 | Sabbiatura della carcassa |
| 33 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 34 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto e a rotore bloccato con rilievo delle vibrazioni |
| 35 | Verniciatura esterna del motore |
| 36 | Relazione finale |

Quotazione :

Motore ASI ROBICON kw.640 POLI 2                             €.   4.600,00+iva

+

Sostituzione cuscinetto NU 217/C3    €.  278,00     SC.60%  €. 111,20+IVA

Sostituzione cuscinetto 6217/C3        €.  188,00     SC.60%  €.   75,20+IVA

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : Come da Voi indicato nelle specifiche salvo imprevisti

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.