## OFFERTA PAG.1
R.E.M. SRL
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email: info@rem-motori.it
Spett.le
ELETT.R.A. SRL
C.da Cembrina
Zona Industriale
85059 Viggiano (PZ)
|  |  |  | C.A. | Antonio Rizzo
Vs. Riferimento : | Rich. Tel. |  |  |  | Data : | 2016-06-09
__ Oggetto : | OFFERTA | N. | 287-15
In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per diagnosi
elettriche non distruttive DLA statiche su N. 02 Motori M.T. installati presso Vs. Cliente in
Viggiano (PZ).
STATORE - PROVE DIVISE PER FASE A MACCHINA FERMA - CHIUSA E SCOLLEGATA
- Misura della resistenza di isolamento (R.I.)
riferimento norme IEEE STD 43-2000 UQ602011C
- Determinazione dell'indice di isolamento (I.P.)
riferimento norme IEEE STD 43-2000
- Misura della tangente dell' angolo di perdita (TG DELTA)
riferimento norme International Standard CEI-IEC-600-34-1 EDITION 10.2-IEEE 286 E IEC 60894
- Misura della capacità (-C-)
riferimento norme International Standard CEI-IEC-600-34-1 EDITION 10.2-IEEE 286 E IEC 60894
- Misura delle scariche parziali PD OFF-LINE
riferimento norme IEXC 60270 STATUS
- Misura della resistenza di fase (R)
riferimento norme IEEE STD 43-2000 UQ602012C
- Controllo e verifiche accessori di macchina come termoresistenze - rtd e altri componenti
ROTORE (solo se è avvolto)
- Misura della resistenza di isolamento (R.I.)
riferimento norme IEEE STD 43-2000 UQ602011C
- Misura della resistenza ohmica totale (R)
riferimento norme IEEE STD 43-2000 UQ602012C
- Controlli visivi vari
Mod. O-I-14-DLAWEB |  | PCQ 1226 Rev.03 |  |  | Disciplina : Macchine Elettriche Rotanti

## OFFERTA PAG.2
| OFFERTA TECNICO COMMERCIALE | n° | 287-15
|  | Del | 2016-06-09
REQUISITI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEI TEST DLA
a) le misure saranno effettuate a macchina ferma, scollegata e in sicurezza
poi in alternata senza mai superare la tensione nominale di funzionamento della macchina (prove
non distruttive DLA)
CRITERI DI ACCETTABILITA' DEI TEST DLA
In base alle normative di riferimento saranno utilizzati giudizi (OTTIMO, BUONO, TOLLERABILE,
SCADENTE) da noi riportati in una tabella definita : INTEGRITY LEVEL, collaudata da oltre
24.000 test da noi eseguiti dal 1980 alla fine del 2014 su qualsiasi tipologia di macchina elettrica.
a) OTTIMO : condizioni normali per un buono e sicuro funzionamento
b) BUONO : accettabile per discreto ed illimitato funzionamento
c) TOLLERABILE : condizioni che permettono il funzionamento per brevi periodi ma che
dovrebbero essere migliorate appena possibile
d) SCADENTE : condizioni inaccettabili, la macchina è da considerarsi in avaria
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'
A lavoro eseguito sarà documentata l'attività da noi svolta con il rilascio di una check list, coerente
Sarà nostra cura e in base alle nostre conoscenze tecniche specialistiche predisporre tutte le
facilities ed i collegamenti a garantire l'esecuzione a PERFETTA REGOLA D'ARTE delle attività.
Tutto ciò sarà pianificato e regolamentato dal normale PERMESSO DI LAVORO interno.
SPECIFICHE E NORME TECNICHE
I lavori saranno eseguiti in conformità alle norme di buona tecnica in uso in ambito specialistico,
alle norme di carattere generale vigente e quanto previsto nei disegni del costruttore.
Ci avvaliamo della consolidata esperienza in campo che ci deriva per mestiere, di adottare gli
accorgimenti che fossero necessari, di attuare tutti quei procedimenti specifici per assicurare il più
alto livello di sicurezza, garantire il rispetto delle normative vigenti per la tutela dell ambiente e delle
procedure vigenti in Sito. Il tutto comunque da condividere con la committente che si riserverà il
parere autorizzativo.
RESPONSABILITA'
E' nostra responsabilità garantire, a fine lavori, la pulizia dell' area di lavoro e la consegna della
documentazione di feedback, che attesti l' avvenuta attività e di segnalare le eventuali anomalie
riscontrate.
INTERVENTO SULL'IMPIANTO
I lavori concordati saranno eseguiti secondo le norme di sicurezza previste dalla Committente nel
rispetto del Sistema di Gestione Integrato delle ditte terze.

## OFFERTA PAG.3
| OFFERTA TECNICO COMMERCIALE |  |  | n° | 287-15
|  |  |  | Del | 2016-06-09
PROGRAMMA DI CONTROLLO E ORGANIZZAZIONE
Il nostro compito specifico è quello di verificare le condizioni di affidabilità dielettrica delle macchine
DLA (Dielectric Loss Analysis) utilizzando una specifica strumentazione elettronica di prova.
E' opportuno che tale strumentazione, montata a bordo di un furgone adibito a Laboratorio Mobile,
sia il più vicino possibile alla macchina da esaminare.
La zona sarà recintata con opportuna segnalazione e i collegamenti furgone laboratorio - macchina
avverrà attraverso la basetta di quest'ultima che poi sarà richiusa per maggior sicurezza durante
il test.
A questo punto, i valori di perdita degli avvolgimenti delle macchine saranno acquisiti da computers
presenti a bordo del Laboratorio Mobile.
I tecnici saranno muniti ed equipaggiati di tutti i DPI necessari a svolgere tale attività.
Il luogo dove si svolgeranno le prove dovrà essere sgombro da impedimenti derivanti da altre attività
in essere.
Il personale sarà esclusivamente nostro diretto e con specializzazione tecnica esclusiva per tale
attività con esperienza ventennale.
I mezzi impiegati per lo svolgimento dei lavori sono n. 1 Furgone Laboratorio Mobile.
TERMINI DI CONSEGNA
I lavori saranno eseguiti nell' ambito di una Vs. Fermata Programmata.
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
RSPP esterno
CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA per N. 2 Tecnici
MEDICO COMPETENTE
DPI per N. 2 Tecnici
TOTALE ANNUO = € 4.650,00 |  | suddetto intervento | 180 | €
ONERI A CARICO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO
Per consentire le nostre prestazioni dovrete metterci a disposizione :
a) energia elettrica necessaria ad alimentare le nostre apparecchiature montate a bordo di un
furgone attrezzato come laboratorio mobile (220 V ac 16 A monofase)
b) messa in sicurezza dell'impianto
c) personale addetto all'apertura delle morsettiere e a tutti gli scollegamenti dei cavi o delle barre
di alimentazione delle macchine e successivo ripristino terminati i test
DANNI ESCLUSI
DLAweb SRL, non sarà responsabile per danni eventualmente derivanti da perdite d'uso di
impianto, perdite di profitto, costi di inattività, costi finanziari e per danni indiretti di conseguenza.
DOCUMENTAZIONE REPORTISTICA
Vi forniremo una relazione finale completa di grafici sui valori ottenuti con eventuali suggerimenti.
Il report finale, in lingua Italiana, verrà trasmesso in formato elettronico entro 10 gg lavorativi dalla
data di esecuzione dell'attività.

## OFFERTA PAG.4
| OFFERTA TECNICO COMMERCIALE |  |  | n° | 287-15
|  |  |  | Del | 2016-06-09
CONDIZIONI DI OFFERTA
a) la presente offerta ha validità 12 mesi
c) è prevista la trasferta di n. 1 tecnici specializzati
d) consegna con data da concordare
e) pagamento da concordare
f) l'emissione della fattura è contestuale alla consegna della relazione conclusiva
g) la quotazione comprende tutte le spese quali : costi sicurezza, vitto, alloggio, ore per stesura
report e tutti i costi di viaggio completi di trasporto attrezzature e strumentazione
QUOTAZIONE
Per l'esecuzione delle prove ci riconoscerete un importo omnicomprensivo totale di :
|  | € | 3662.2 | IVA ESCLUSA
DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE
- I costi relativi alle prestazioni sono riferiti ad un singolo intervento con possibilità di eseguire i
test in modo continuativo su tutte e 2 le macchine elettriche rotanti
- I costi relativi alle prestazioni sono congrui
- Il rispettivo indicato in offerta si intende incluso dell'utilizzo dei mezzi d'opera e delle attrezzature
Rimaniamo a Vs. completa disposizione e, in attesa di un eventuale Vs. gradito Ordine, porgiamo
Distinti Saluti.
R.E.M. SRL Spaziani Carlo