Spett.le

ELETTROSTART S.R.L.

Via Ferruccia

03010 Patrica (Fr)

### Frosinone, 20/09/2021

Offerta: 2021_0512

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

A

ELETTROSTART S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Realizzazione Ingegneria Hardware e Software, quadro elettrico e messa in servizio sistemi di trasporto presso VS cliente Fraschetti

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Fornitura di un quadro elettrico di comando e controllo sistema cassette rosse e fine linea

- Fornitura schemi elettrici

- Fornitura software PLC, HMI

- Messa in servizio presso stabilimento del VS cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) Rilievi in campo

  - ) VS specifiche tecniche

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

L’impianto in oggetto deve gestire l’impianto delle cassette rosse e l’impianto di fine linea

Per l’impianto delle cassette rosse il sistema gestirà le seguenti operazioni:

- Movimentazione delle cassette su tutte le rulliere , deviatori e elevatori

- Lettura del barcode delle cassette in arrivo

- Trasmissione dei dati letti al sistema centrale e attesa dell’informazione di indirizzamento

- Gestione della corsia di stoccaggio

- Gestione degli scarti

- Gestione delle anomalie del sistema

- Gestione dell’interscambio tra i due sistemi

- Log di anomalie

- Log di produzione (numero cassette, corsie, scarto, anomalie di lettura)

Per l’impianto del fine linea il sistema gestirà le seguenti operazioni:

- Movimentazione dei contenitori su tutte le rulliere e deviatori

- Lettura del peso del contenitore in arrivo

- Lettura del barcode del contenitore in arrivo

- Trasmissione dei dati letti al sistema centrale e attesa dell’informazione (buono/scarto)

- Gestione del posizionatore della stampante etichette

- Gestione della corsia di scarico

- Gestione degli scarti

- Gestione delle anomalie del sistema

- Gestione dell’interscambio tra i due sistemi

- Log di anomalie

- Log di produzione (numero contenitori, scarto, contenitori di scarto, anomalie di lettura)

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro di comando e controllo comprendente:

- Carpenteria in lamiera, di dimensioni adeguate, completo di zoccolo, IP54

- Interruttore generale 3x125A

- Moduli lampeggianti sulle porte

- Illuminazione interna quadro

- Presa di servizio

- Ventilatori per il mantenimento della temperatura nelle condizioni ideali

- Alimentatore di sistema 24Vdc 40 A completo di protezioni

- Trasformatore ausiliario 400/230 2Kva completo di protezioni

- Due moduli di sicurezza per la gestione delle emergenze

- Due gruppi comando motore da 0.75 Kw completo di salvamotore e contattore

- Sette gruppi comando motore da 1.5 Kw completo di salvamotore e contattore

- Ventuno gruppi comando motore da 2.2 Kw completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi comando motore da 4 Kw completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi comando motore da 4 Kw completo di fusibili di protezione e inverter

- PLC di comando Siemens tipo 1500 1512 completo di 176 ingressi digitali, 160 uscite digitali, 4 uscite analogiche

- Scheda di comunicazione Ethernet per il collegamento alla rete dello stabilimento

- HMI Siemens KTP700 7” touch screen colori

- Switch di collegamento Ethernet

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria, morsettiere e tutto quanto altro occorrente per la realizzazione

Fornitura delle seguenti apparecchiature

- Due lettore Barcode fisso Sick o similari in Profinet

- Elettronica del sistema di pesatura in Profinet

- Modifica del funzionamento del sistema di etichettatura

Fornitura dei seguenti software:

- Software applicativo PLC

- Software applicativo HMI

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi quadri elettrici in formato Eplan

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Marchiatura CE quadri elettrici

- Copie software PLC, HMI

- Manuale macchina

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1) Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi quadri elettrici in formato Eplan

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Marchiatura CE quadri elettrici

- Copie software PLC, HMI

- Manuale macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 50.600,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna: da concordare in fase d’ordine

##### Validità offerta: 90gg

N.B. per la messa in servizio forniremo un tecnico software. Per le verifiche elettriche e le regolazioni servirà almeno un tecnico elettromeccanico di VS fornitura

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl