CAPITOLATO

MANUTENZIONE/REVISIONE TRASFORMATORI 800/1000 Kva sito VILLA S.LUCIA

Stabilimento: Villa S.LUCIA

Reparto: INGEGNERIA DI PRODUZIONE

Rda N° 20911241

INDICE

| 1. | FINALITA’ DELL’INTERVENTO |
| --- | --- |
| 2. | DESCRIZIONE INTERVENTO |
| 3. | DOCUMENTAZIONE TECNICA |
| 4. | PULIZIE TECNICHE |
| 5. | PRESCRIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA |
| 6. | CONSEGNA LAVORI |

# 1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO

Manutenzione/revisione di N° 2 trasformatori da 800 Kva e N° 1 trasformatore da 1000 Kva compreso di trasporto.

# 2. DESCRIZIONE INTERVENTO

Gli interventi dovranno essere eseguiti come segue:

- Collaudo Elettrico in Accettazione per la verifica della funzionalità:

- Prova di Isolamento a Tensione Applicata

- Prova si Isolamento a Tensione Indotta

- Verifica Elettrica in Corto Circuito

- Verifica Rigidità Dielettrica su Prelievo Campione di olio

- Verifica funzionalità Protezioni ( se in dotazione)

Lavori di Manutenzione/Revisione

- Apertura Trasformatore con esecuzione report fotografico parte attiva

- Verifica stato di isolamento avvolgimenti e collegamenti

- Verifica supporti di ammarro

- Pulizia avvolgimenti , nucleo magnetico ed interno cassone da eventuali depositi accumulati su tutte le

parti piane

- Smontaggio per sostituzione Terna isolatori MT in porcellana con Terna Isolatori in resina con attacco ad

innesto Tp. Elastimold (Solo parte fissa)

- Sostituzione Guarnizioni MT, bt e chiusura

- Trattamento di essiccazione a forno parte attiva manutenzionata/revisionata

- Riempimento sotto vuoto in autoclave con olio di primo utilizzo

- Chiusura trasformatore con sostituzione bulloneria e verifica tenuta saldature, guarnizioni , tappi, ecc.

- Pulizia e verniciatura esterna carpenteria

- Collaudo elettrico finale con rilascio bollettino e certificazione olio

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutta la documentazione (tecnica e di legge) dovrà essere redatta in lingua italiana e consegnata ad ETR:

- Documentazione tecnica dei materiali utilizzati

- Copia formulario smaltimento olio sostituito

- Scheda di sicurezza/tecnica dell’olio usato per il ripristino

4. PULIZIE TECNICHE

- Durante l’esecuzione dei lavori, tassativamente il cantiere dovrà periodicamente essere pulito e ordinato dalla ditta esecutrice.

- La ditta dovrà prevedere dei cassoni di contenimento materiali di rifiuto per tutta la durata delle attività, non saranno consentite zone di ricovero temporaneo dei rifiuti all’interno dello Stabilimento.

- Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere liberato da tutti i mezzi e gli attrezzi utilizzati.

5. PRESCRIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

- Le Ditte sono tenute ad eseguire sopralluoghi per visionare gli impianti esistenti per eventuali interferenze.

## E’ tassativamente vietato l’utilizzo di ogni tipo e forma di amianto.

- Allegato all’offerta si dovrà consegnare il presente capitolato controfirmato per accettazione, in quanto il presente documento sarà da ritenersi integrativo a completamento dell’offerta.

- Si ricorda che in fase di offerta tecnico/economica bisognerà citare il verbale di gara.

- Qualunque attività non prevista nel presente capitolato di fornitura, se non autorizzata da Ente Tecnico Fiat, non verrà riconosciuta dal punto di vista economico.

- La ditta appaltatrice, dovrà predisporre locali idonei alle proprie necessità per il deposito di materiali e macchinari.

- Per l’esecuzione dei lavori la Ditta dovrà disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle normative antinfortunistiche.

- Prima dell’inizio dei lavori, congiuntamente al Committente, la Ditta è tenuta a compilare le schede valutazione rischi.

- L’intervento dovrà rispettare tutte le normative e leggi vigenti secondo ex 626 art. 26 D.lgs. 81/2010 e successive modifiche.

- Per tutto ciò non riportato sopra si fa’ riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto e alle normative vigenti  FIAT.

- Si ricorda che per tutta la durata del cantiere il personale presente sarà tassativamente tenuto all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

6. CONSEGNA LAVORI

L’attività del presente capitolato va conclusa entro : 30-06-2013

RIFERIMENTI

Per tutti i chiarimenti di tipo tecnico far riferimento a:

- Sig.  Ruotolo Bartolomeo  tel. 0776-46764 – 348-3869044