MOTORE PRINCIPALE LINEA 3 NUOVA MECFOUND

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (12.5+12.5) x 32 x 46  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 145MΩ a 1000V.   Resistenza 9.6Ω

- Armatura: Isolamento 5MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 180MΩ a 1000V

- Cuscinetti 6321,    6321.

SI CONSIGLIA REVISIONE URGENTE