MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO POSTERIORE (M3,5,01)

- Motore molto sporco di olio

- Misura spazzole 10 x 25 x 35  (Non c’è il tipo scritto sulla spazzola)

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 1MΩ a 1000V.   Resistenza 73.6Ω

- Armatura: Isolamento 5MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 7MΩ a 1000V

SI CONSIGLIA REVISIONE