MOTORE ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE (M3,3,20)

- Misura spazzole 10 x 16 x 24  Tp.NKF

- Filtro ventilatore da sostituire (Cavi alimentazione ventilatore scollegati)

- Eccitazione: Isolamento 140MΩ a 1000V.   Resistenza 92Ω

- Armatura: Isolamento 8MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 155MΩ a 1000V.