MOTORE ROVETTA 5

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (6.25+6.25) x 32 x 34

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento >1999MΩ a 1000V.   Resistenza 77.1Ω

- Armatura: Isolamento 23 MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura >1999 MΩ a 1000V

- Cuscinetti NU313/C3.    6313/C3.

- Mancano le spazzole su un braccio portaspazzole.

- Sul motore sono montate spazzole di 2 tipi.

INVIATO IN RIPARAZIONE