- Motore (M2) WEG Tp.280S/M-4   Giri 1485,     KW75

CUSCINETTI: N°2) 6316/C3     AVVIAMENTO SOFT START

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R2L1T1N001X5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1Ohm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICA PTC 150 Ohm

NOTE: