- Motore (M1) WEG Tp.315S/M-4   KW160      Giri 1485

CUSCINETTI:  6319/C3,     6316/C3

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R2L1T1NUPMX5888

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R2L1T1N001X5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE: 0.1Ohm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICA PTC 127 Ohm

NOTE:

ANALISI DI VIBRAZIONI:

- POMPA 2 MOTORE 1 GLOBALE IN VEL. A 4.3mm/s DA TENERE SOTTO CONTROLLO