- Motore (M2)     Giri 1485,     KW75

CUSCINETTI: N°2) 6316/C3     AVVIAMENTO SOFT START

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R2L1T1NUPMX5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICHE: PTC  4.5 M0hm.

NOTE: Il motore misurato subito dopo lo spegnimento è stato trovato con un valore di temperatura molto alto. Ed il valore della protezione termica troppo alto rispetto al tipo di protezione si consiglia controllo del valore della termica a freddo e di monitorare le temperatura del motore durante il ciclo di lavorazione.