- Motore principale pressa N°3

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 100 VOLT: 94 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE: 0.1Ohm

- ASSORBIMENTO:70 Ampere

NOTE: Inverter molto sporco

ANALISI DI VIBRAZIONE:

- M1V SHOCK PULSE DBC 10  DBM 21

- M2V SHOCK PULSE DBC 12  DBM 23

CONSIGLIATO INGRASSAGGIO E CONTROLLO A BREVE DISTANZA