- HTL2 KOMATSU

| MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S76453101 |  | KW: 560 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322M/C3 |  | L.O.C. 6322/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 24 | Tipo: EG7132 |  | Misura: (12,5+12,5) x 40 x 40 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 1370 AMPERE |  | IEcc: 19.1 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.2 ohm | RArm: 86 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 6.4 ohm | REcc: 1850 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: >1999 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 115 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 860 AMPERE |  | IEcc: 19.5 AMPERE |  |

| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S74-D82101 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322EM1/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 35 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.1 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.2 ohm | RArm: 6 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 1500 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1600 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 120 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 250 AMPERE |  | IEcc: 12.7 AMPERE |  |

| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA. . |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S76455102 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322M/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 26 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 452 AMPERE |  | IEcc: 12.5 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 400 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 25 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 400 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 500 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 120 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 313 AMPERE |  | IEcc: 13.1 AMPERE |  |

| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE MOTORE AL 40%, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, . |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S76454102 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322EM1/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 40 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.1 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.2 ohm | RArm: 2 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 1700 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1600 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 121 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 250 AMPERE |  | IEcc: 13 AMPERE |  |

| Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA.. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S74-D84101 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322M/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 42 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 452 AMPERE |  | IEcc: 12.5 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 400 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 0.1 Mohm |  | VArm: 250 VOLT |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 1300 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1000 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 122 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 400 AMPERE |  | IEcc: 12.8 AMPERE |  |

| Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO. SPAZZOLE MOTORE SOSTITUITE IL 28-09-2019. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S75454101 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322EM1/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 38 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.1 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 5 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 8.3 ohm | REcc: 1600 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1200 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 118 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 274 AMPERE |  | IEcc: 13.4 AMPERE |  |

| Note : COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA. |  |
| --- | --- |