MACFOND LINEA 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE PRINCIPALE | | | |
| Marca/Tipo:  ANSALDO CH315LDK | N°: | | KW:  500 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole: | Tipo: | | Misura: |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 73 Mohm | | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 14.1 ohm | REcc: 390 Mohm | | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: NON ACCESSIBILE VOLT | | VEcc: 208 VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: 420 AMPERE | | IEcc: 16.4 AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: MOTORE SOSTITUITO CON UNO REVISIONATO. |  |