LINEA 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE PRINCIPALE | | | |
| Marca/Tipo:  IEG DH 180 LK | N°:  43744 | | KW:  81 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. NU313 | | L.O.C. 6311 | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  8 | Tipo:  EG319P | | Misura:  12,5 x 32 x 40 |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: 186 AMPERE | | IEcc: 4.3 AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: 420 VOLT | | VEcc: 220 VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 450 Mohm | | VArm: VOLT |
| REcc: 37 ohm | REcc: 600 Mohm | | VEcc: VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE SOLCATO, SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50% FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE N°1 MOLLA PREMISPAZZOLA DA 10Nm DA SOSTITUIRE CON URGENZA PERCHE ROVINATA, INOLTRE IL MOTORE MONTA N°7 SPAZZOLE TIPO EG319PE N°1 SPAZZOLA TIPO SA45 SENZA TASSELLO PER CONTATTO MOLLA, MOTORE MOLTO SPORCO. |  |