# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi elettriche sui Vs. Motori

29/01/2020; 06-20/12/2019; 02/11/2019; 28/09/2019

## Stabilimento FCA Cassino Stabilimento di Piedimonte San Germano  (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Raffaele Tudino

## Report Diagnostico

### Cliente: FCA CASSINO

Contatto: Sig. RAFFAELE TUDINO

N. ordine:

### Sito di misura: Piedimonte S. Germano

### Data rilievi :29/01/2020; 06-20/12/2019; 02/11/2019; 28/09/2019

### Tipo di misure: elettriche statiche e controllo stato collettori e spazzole.

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura delle Resistenze – e Calibri cerificati per la misura delle Spazzole

### Esecuzione misure: Sig. Angelo Lisi; Costantino Scaccia;

### Danilo Caschera; Boccia Paolo; Ettore Roma.

Esecuzione Report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano , è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti).

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa IEC60034 – 1 EDITION 10.2 IEE STd43-2000

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Paratie Laterali Per Verifica spazzole

Scatola Morsettiera

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

ELENCO MOTORI CONTROLLATI