- HTL1 KOMATSU

| MOTORE PRINCIPALE PRESSA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S74D85101 |  | KW: 560 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322M/C3 |  | L.O.C. 6322/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 24 | Tipo: EG7132 |  | Misura: (12,5+12,5) x 40 x 45 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 1370 AMPERE |  | IEcc: 19.4 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 60 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 5 ohm | REcc: >1999 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: >1999 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 121 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 800 AMPERE |  | IEcc: 20 AMPERE |  |

| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE, SPAZZOLE MOTORE SOSTITUITE IL 02-11 2019. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S74-D83102 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322EM1/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 35 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.6 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm 6 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 7.9 ohm | REcc: >1999 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1480 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 119 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 256 AMPERE |  | IEcc: 12.5 AMPERE |  |

| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE SOLCATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S74D82102 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322M/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 38 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.1 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 60 Mohm |  | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 7.9 ohm | REcc: >1999 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: >1999 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 119 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 280 AMPERE |  | IEcc: 12.9 AMPERE |  |

| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE MOTORE AL 40%, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, CIRUITO DI ECCITAZIONE ALIMENTATO CON VALORE DI CORRENTE OLTRE I VALORI DI TARGA. . |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S74D83101 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322EM1/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 32 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.6 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 0.01 Mohm |  | VArm: 250 VOLT |
| REcc: 7.8 ohm | REcc: 1200 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1600 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 118 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 250 AMPERE |  | IEcc: 12 AMPERE |  |

| Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S76455101 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322M/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 39 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 452 AMPERE |  | IEcc: 12.5 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 400 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 0.2 Mohm |  | VArm: 250 VOLT |
| REcc: 8 ohm | REcc: 21 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 21 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 120 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 253 AMPERE |  | IEcc: 12.9 AMPERE |  |

| Note COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO. |  |
| --- | --- |

| MOTORE PRESSA 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Tipo: Motore YASKAWA GBDR-K | N°: S76456101 |  | KW: 185 |
| Cuscinetti |  |  |  |
| L.C. NU322EM1/C3 |  | L.O.C. 6316/C3 |  |
| Spazzole |  |  |  |
| Numero Spazzole: 16 | Tipo: EG319P |  | Misura: (10+10) x 32 x 38 |
| Tensione Nominale |  |  |  |
| IArm: 451 AMPERE |  | IEcc: 12.5 AMPERE |  |
| Corrente Nominale |  |  |  |
| VArm: 440 VOLT |  | VEcc: 150 VOLT |  |
| Prove Elettriche |  |  |  |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento |  | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 0.7 Mohm |  | VArm: 250 VOLT |
| REcc: 7.9 ohm | REcc: 900 Mohm |  | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1000 Mohm |  | Tensione di Prova: 1000 VOLT |  |
| Tensione Misurata |  |  |  |
| VArm: VOLT |  | VEcc: 118 VOLT |  |
| Corrente Misurata |  |  |  |
| IArm: 260 AMPERE |  | IEcc: 12 AMPERE |  |

| Note : COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO, MOTORE DEL VENTILATORE MOLTO RUMOROSO POSSIBILI PROBLEMI MECCANICI. |  |
| --- | --- |