- Fiat Group Automobiles Spa

- Stabilimento di Cassino

- Unità Lastratura

- Castorina 0080-08								10-10-2008

- Capitolato tecnico  allegato alla RDA 2281780

- OGGETTO: MANUTENZIONE E RIPRISTINO SALA POMPE

- Contenuti dei lavori:

- Implementazione di n°3 azionamenti e accessori, da 100Kw cadauno, dotati di ingressi analogici per il comando delle velocità di rotazione delle pompe di ricircolo acqua di raffreddamento saldatrici del fabbricato 10, in sala pompe fabbricato 9 (per garantire la pressione di esercizio prevista si può avviare fino ad un massimo di n°2 pompe e relativi azionamenti, mentre una pompa/azionamento resta di riserva)

- Implementazione di un trasduttore di pressione con uscita analogica, marca Siemens, che rileva la pressione sul collettore di uscita delle pompe, la pressione di esercizio è 8 bar ma il circuito è sottoposto a colpi di ariete nell’avvio delle pompe

- Implementazione di opportuno PLC A&B con ingressi e uscite opportune per interfacciarsi con il trasduttore di pressione e con gli azionamenti per mantenere la pressione di esercizio entro le fasce programmate sullo stesso PLC con relative fascie orarie e giornaliere

- Implementazione di opportuno selettore per la commutazione in manuale che esclude il PLC e include un opportuno potenziometro per la regolazione manuale della velocità delle pompe.

- Programmazione di fasce orarie in funzione anche dei giorni della settimana e dei giorni festivi e/o non produttivi, su base annuale, gestione degli anni bisestili, e della relativa pressione di esercizio che regolerà il funzionamento degli azionamenti su specifico PannelView 1000Plus.

- Consegna documentazione/ certificazione hardware e software.

- Prove di funzionamento e di affinamento del software di gestione.

- Pulizia del cantiere a lavori ultimati, con trasporto del materiale di risulta a p.f.

- Non sono previsti vuoti tecnici sulle linee di lavorazione

- Materiale e programmazione a totale carico ditta

- Tempistica: tassativa 20/12/2008, con possibilità di intervento sugli impianti solo in assenza di produzione. Riportare la tempistica di fine lavori in fase di offerta tecnica

- N.B. Trattasi di attività “ chiavi in mano”. Ogni opera atta al conseguimento delle stesse secondo norme di buona

- tecnica, è da considerare a totale carico ditta.

“ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. b legge 123/2007, l’impresa appaltatrice dovrà indicare l’ammontare dei costi relativi alla sicurezza del lavoro”.

CONDIZIONE NECESSARIA PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ORDINE E’ LA CONTROFIRMA PER ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO D’APPALTO