## OFFERTA
POMPA CENTRIFUGA VERTICALE
VAB 200/4R1 - BG 40DG5E - LA 220 x 45
Offerta n° : |  | 3936-09-ms |  |  |  | Del : | 17-12-09
Cliente : |  | REM |  |  |  | Item : | 0
Quantità : |  | 1 |  |  |  | Creato da : | STADERINI
|  | DATI RICHIESTI : |  | Portata Q : |  | 350 | m3/h
|  |  |  | Prevalenza H : |  | 57 | m
|  |  |  | Numero di giri : |  | 1450 | 1/min
DATI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE POMPA :
Fluido pompato |  |  | ACQUA PULITA |  | Lunghezza linea d'asse dal piano posa
Temperatura |  |  | 20 | °C | alla bocca di aspirazione (griglia compresa) |  |  |  | 3.5 | m
Densità |  |  | 0.997 | kg/m³ | Bocca di mandata |  |  |  | DN 200-PN 16
Viscosità cinematica |  |  | 1 | mm²/s | Lubrificazione (cuscinetti testata) |  |  |  | Grasso
Portata Q |  |  | 350 | m3/h | Lubrificazione boccole pompa/LA |  |  |  | Liquido pompato
Prevalenza H (manomometrica totale pompa) |  |  | 57.7 | m | Cuscinetti per 15.000 h. |  |  |  | n° 1 - 7314
Numero di giri |  |  | 1485 | 1/min | Tipo girante |  |  |  | Aperta
Potenza assorbita |  |  | 70.0681 | kW | Senso di rotazione (visto lato motore) |  |  |  | Orario
Potenza assorbita massima |  |  | 71.7198 | kW | Tenuta dell'albero |  |  |  | Baderna
Rendimento effettivo |  |  | 78.2 | % | Anelli di usura corpo |  |  |  | NO
NPSH pompa |  |  | 6.2261 | m | Giunto elastico standard |  |  |  | SI
Perdite di carico (linea d'asse e curva di erogazione) |  |  | 0.61 | m | Installazione |  |  |  | All'interno
Sommergenza minima (nel punto di lavoro) |  |  | 0.54 | m | Temperatura ambiente |  |  |  | 0 +40 | °C
Sommergenza minima (a fondo curva) |  |  | 0.52 | m | Altitudine massima dal livello del mare |  |  |  | 500 | m
Pressione ammessa in esercizio |  |  | 20 | bar | Distanza consigliata dal fondo della vasca |  |  |  | 0.107 | m
[5 empty] | Peso pompa |  |  |  | 850 | kg
MATERIALI AGN (corpo pompa in ghisa e giranti in ghisa) :
Corpi pompa |  |  | JL1040 (G 25) |  | - Lanterna |  |  |  | JL1040 (G 25)/ACCIAIO
- Girante |  |  | JL1040 (G 25) |  | - Cuscinetto assiale |  |  |  | ACCIAIO
- Anelli di usura corpo |  |  | --- |  | Tubo linea d'asse |  |  |  | S235JR (FE 360)
- Albero |  |  | AISI 420 |  | - Supporto intermedio |  |  |  | JL1040 (G 25)
- Boccola di guida |  |  | GOMMA |  | - Albero |  |  |  | 1.0503+N (C 40)
- Viteria |  |  | ACCIAIO ZINCATO |  | - Camicia d'albero |  |  |  | AISI 420
Testata di mandata |  |  | JL1040 (G 25) |  | - Boccola di guida |  |  |  | GOMMA
- Scatola cuscinetti |  |  | JL1040 (G 25) |  | - Manicotto filettato |  |  |  | AISI 420
- Giunto elastico |  |  | JL1040 (G 25) |  | - Viteria |  |  |  | ACCIAIO ZINCATO
- Camicia d'albero |  |  | AISI 420 |  | Griglia |  |  |  | FE 360
- Albero |  |  | 1.0503+N (C 40) |  | - Viteria |  |  |  | ACCIAIO ZINCATO
- Viteria |  |  | ACCIAIO ZINCATO
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA :
Pompa + Motore elettrico 280M 4 poli - 90 kW - 50 Hz ( Peso 672 kg )
Piastra di fondazione grandezza 40
Verniciatura : | CICLO STANDARD C2-RAL 5010
Collaudo : | FUNZIONALE INTERNO
Documentazione standard
Imballo pedana
Montaggio pompa superiore a 4,5 m
PREZZO NETTO UNITARIO
[6 empty] | TOTALE VENDITA |  | 9345
SPEDIZIONE :
La pompa verrà spedita montata.
NOTE :
CONSEGNA :
14-16 SETT LAV
VALIDITA' OFFERTA :
60 giorni


## CURVE
POMPA TIPO :
ø 255,1/243,1 mm
[12 empty] | VAB 200/4R1 | [14 empty] | Girante :
PUMP TYPE :
Impeller :
JL1040 (G 25)
Roue :
POMPE TYPE :
|  | OFFERTA: | [5 empty] | 3936-09-ms | [12 empty] | DATA: | [6 empty] | 17-12-09
|  | CLIENTE: |  |  |  | REM | [17 empty] | ITEM: |  |  |  |  | 0
Dati garantiti :
[8 empty] | Q : |  |  | 350 |  | m3/h |  |  | H : |  | 57.7 |  |  |  | m |  |  |  | n : |  |  |  | 1485 |  |  |  | min-1
Guaranteed point :
|  |  | Point garanti : |  |  |  |  | Np : |  |  | 70.0681 |  | kW |  |  | Nm : |  | 90 |  |  |  | kW |  |  |  | Hz : |  |  |  | 50
H
(m)
h
(%)
Np
(kW)
g: | 0.997
NPSH
(m)
[15 empty] | Q |  | (m3/h)
| Portata |  |  | Prev.man.tot. | [5 empty] | Potenza ass.pompa |  |  |  | Potenza nom.motore | [5 empty] | Giri |  |  |  |  | Rendimento pompa | [7 empty] | Peso spec.(kg/dm3)
Q : | Capacity | H : |  | Total man. head |  |  | Np : |  |  | Pump absorbed power |  |  | Nm : | Motor nominal power |  |  |  |  | n : | R.P.M. |  |  | h : |  | Pump efficiency | [6 empty] | g : | Specific gravity
| Debit |  |  | Hauteur manom.tot. | [5 empty] | Puissance abs.pompe |  |  |  | Puissance nom.moteur | [5 empty] | Tours |  |  |  |  | Rendement pompe | [7 empty] | Poids spécifique
Tolleranze - Tolerances Tolerances : STANDARD ISO 2548 cl. C

## INGOMBRO
1020
PIASTRA DI FONDAZIONE
M18
M22
253
[16 empty] | 400 | 540 | 600
740
BOCCA DI
MANDATA
182
20
275
35
400
[5 empty] | ø330 | [6 empty] | 540
DIMENSIONI ACCOPPIAMENTO
[12 empty] | 600 | [7 empty] | BOCCA DI MANDATA
[20 empty] | DN 200-PN 16 | [5 empty] | VISTA DA "A"
|  | 1435 |  |  | ø220
[24 empty] | n°12 - M20 |  |  |  |  | ø27
ZANCHE DI ANCORAGGIO
ø354
ø70
[29 empty] | 400 | 500
3500
200
[21 empty] | ø200 | [5 empty] | 400
|  | 1455 |  |  | Sommergenza minima
[21 empty] | ø295 | [5 empty] | 500
A
542
[22 empty] | Offerta n° : |  |  | 3936-09-ms
[22 empty] | Cliente : |  |  | REM
300
[7 empty] | Motore elettrico : |  | 280M 4 poli - 90 kW - 50 Hz | [12 empty] | Item : | 0 |  |  | Data : | 17-12-09 | Da : |  | STADERINI
Dimensioni in [mm]
Descrizione :
ø354
[7 empty] | Peso pompa : |  | 850 |  |  |  | [kg] | [6 empty] | DISEGNO DIMENSIONALE DELLA POMPA
[7 empty] | Peso motore : |  | 672 |  |  |  | [kg]
VAB 200/4R1 - BG 40DG5E - LA 220 x 45

## DATI (hidden)
Q | Htot | Hnom | h | NPSH | P
0 | 86.1149 | 77.4202 | 0 | 0 | 0
80.2703 | 81.7294 | 73.0347 | 0 | 0 | 0
160.5405 | 80.5334 | 71.8386 | 63.7466 | 4.0271 | 49.149
240.8108 | 76.9453 | 68.2505 | 73.7193 | 4.2284 | 60.5662
321.0811 | 69.769 | 61.0743 | 77.8552 | 5.4365 | 68.425
401.3514 | 56.6126 | 47.9178 | 73.6352 | 8.0541 | 70.9521
449.2905 | 40.6006 | 31.9058 | 58.9151 | 10.1244 | 66.0997
Q | H | h | NPSH | P
350 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681
0 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681 |  | VALORI | 1° PUNTO
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681
Q | H | h | NPSH | P
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681 |  | VALORI | 2° PUNTO
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681
Q | H | h | NPSH | P
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681 |  | VALORI | 3° PUNTO
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681
Q | H | h | NPSH | P
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681 |  | VALORI | 4° PUNTO
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681
Q | H | h | NPSH | P
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681 |  | VALORI | 5° PUNTO
350 | 57.7 | 78.2984 | 6.2261 | 70.0681
Si possono modificare i valori di curva solo nelle celle colorate di giallo.