Ingegneria di Manutenzione

Massimo Fausto

Pratola Serra lì 24/02/2016

###### UTE 12 – LAVORAZIONE TESTA CILINDRI 16V

RDO 31452232

Rfq  SPECIFICA TECNICA  N° FM 03_2018  RETROFIT DEL SISTEMA PROFIBUS LUMBERG

Premessa

I centri di lavoro della linea Testa cilindri 16v del 2° step utilizzano un’elettronica Fanuc e sono interfacciati con un sistema profibus Lumberg e2c 67 easy to connect non più fornibile.

- Oggetto:

RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO DEL SISTEMA PROFIBUS     Tot. 8 macchine

OP da concordare in fase di sopralluogo

CAPITOLATO

L’attività richiesta sulla presente specifica tecnica prevede:

Il retrofit dell’elettronica obsoleta del profibus Lumberg e2C e dei componenti elettrici/elettronici.

Studio e progettazione, fornitura e posa in di un nuovo sistema profibus ( siemens).

Il profibus Siemens da utilizzare è la tipologia ET200PRO SIEMENS.

La ciabatta Lumberg profibus  situata all’ interno della macchina posta in prossimità dell’asse z sul pannello fluidico, dovrà essere sostituita con una siemens , e sposta fuori dalla macchina in prossimità dei quadretti di lubrificazione a grasso dove si accede al riparo mobile.

I sei cavetti, di lunghezza circa 3/5mt posti sulla ciabatta riferiti ai pressostati, elettrovalvola ecc., dovranno essere collegati direttamente agli utilizzatori facendoli passare attraverso un tubo di contenimento oscillante seguendo la stessa movimentazione di lavoro dell’asse Z.

Oltre la sostituzione delle attuali schede del sistema profibuss Lumberg E2C, occorre sostituire anche i cavi e tutto quello che necessita per avere un funzionamento del nuovo sistema.

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare, ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo.

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

- Tutto il materiale necessario all’esecuzione del lavoro deve essere citato in offerta. Nessun costo aggiuntivo sarà riconosciuto alla ditta

Si richiede espressamente di :

- Rispettare le regole ergonomiche e dove necessario verifiche degli indici ergonomici.

- Rispetto delle norme di buona tecnica

- Indicazione dei componenti che si intendono impiegare, i quali devono essere compresi nella Vendor List e nei project book di ultima release

- Presa visione in stabilimento

- L'adeguamento dovrà garantire le stesse prestazioni qualitative attuali e il mantenimento del tempo di ciclo.

- Fornitura di software aggiornato contenente file di immagine aggiornato con gli ultimi programmi presenti al collaudo.

- Copia SW immagine disco completa di sistema operativo e database in formato CD-ROM e/o DVD

- ASSISTENZA

L’assistenza decorrerà a partire dal giorno successivo al rilascio del benestare verifica funzionalità (collaudo con esito positivo) sul turno centrale per 5 giorni lavorativi

- Al completamento della fornitura sarà compito del fornitore, prima dell’inizio

produzione e del collaudo funzionale, eseguire tutte le prove e i test

per attestare la corrispondenza degli interventi

a quanto previsto dal capitolato.

- Garanzia 24 mesi;

- Termine massimo di consegna: 26/08/2018

Note generali

- Disegni meccanici dei nuovi particolari.

- A modifica eseguita il costruttore dovrà fornire a stabilimento F.M.A. copia riproducibile di tutti i nuovi disegni  e schemi meccanici ed elettrici.

- Dovrà essere fornito copia di tutta la documentazione sopradescritta su CD-ROM con i disegni in formato Autocad 2002 o release inferiori, documenti Microsoft Office.

- La fornitura dovrà essere chiavi in mano, compresi trasporti interni ed esterni allo stabilimento.

- Nell’offerta dovrà essere citato un preciso richiamo alla presente Specifica Tecnica. Ogni variante dovrà essere dettagliata e quotata separatamente.

- Tutte le parti meccaniche ed elettriche, cavi, schede, armadi etc. alienati dovranno essere trasportati a Vs. carico presso la Ns. Area di rottamazione.

- Per una migliore definizione dell’offerta contattare FMA Ing. Di Manutenzione sig. Fausto Massimo tel. 0825296 036/170

e-mail : massimo.fausto@fcagroup.com

Note finali

- La ditta dovrà farsi carico della messa in sicurezza dell’area interessata all’attività mediante recinzioni metalliche e quant’altro necessario per assicurare l’incolumità dei proprie tecnici e delle eventuali ditte/operai presenti nell’area (legge 123/07 ex art.7 legge 626)

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro

- Eventuali modifiche / miglioramenti da apportare in fase di realizzazione devono essere necessariamente condivisi con l’Area Manager ed a fine attività dovranno essere consegnati i relativi disegni costruttivi

- La ditta è tenuta a fornire un planning dettagliato delle attività da svolgere

- I materiali utilizzati per l’ attività sopra descritta rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui vengano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti o non idonei all’uso o non quelli previsti in specifica , a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese

- La ditta si impegna ad aggiornare tutta la documentazione tecnica inerente l’oggetto qualora sia necessario apportare migliorie o utilizzare materiali di nuova generazione per completare la fornitura

- L’offerta dovrà essere redatta per singoli punti

- la ditta dovrà farsi carico di ogni attività di smontaggio e movimentazione di materiali che intralciano o provengono dalle  attività di revisione

- la ditta dovrà farsi carico delle attività di pulizia dei particolari interno macchina e della pulizia dell’area durante tutto il periodo che interessa l’attività di revisione

- la ditta dovrà farsi carico di tutte le attività di movimentazione e dei relativi mezzi di trasporto che occorrono per l’esecuzione ed il buon completamento dell’attività

- Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto all’Area (Area Manager) non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei lavori/materiali non rilevanti, inoltre nella comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione  - eventuali sospensioni che creeranno slittamenti dei tempi di consegna saranno quantificate nelle apposite sedi legali.

IL COMPILATORE:

Massimo Fausto