Spett.le

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

Via Nazionale delle Puglie, 10

83039 Pratola Serra (Av)

### Frosinone,  18/02/2020

Vs. Riferimento: GARA 281 - 20 - 016 - FCA PRATOLA SERRA

Offerta: 2020_0111 Tecnica

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FCA Italy S.p.A.  Pratola Serra

- ……………….

- …………………….

PROVE ELETTRICHE NON DISTRUTTIVE MOTORI 6KV

ANALISI VIBRAZIONI SULLE STESSE

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) specifica tecnica 281 - 20 - 016

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è eseguire le prove elettriche su n.7 motori in M.T. Kv.6 per valutarne lo stato secondo la Norma IEC60034-30-1.

Inoltre saranno Effettuate come concordato in fase di sopralluogo le analisi di vibrazioni in FFT per valutarne lo stato e quindi poter programmare le eventuali manutenzioni necessarie.

2.1) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ELETTRICI

Per quanto riguarda le prove verranno effettuate sulle vostre macchine con tensione applicata uguale a quella nominale del motore con strumentazione montata su un furgone attrezzato e da n.1 o n.2 tecnici specializzati con esperienza pluriennale in simili prove.

Le stesse si comporranno delle seguenti prove sugli avvolgimenti statorici:

- CURVA DI POLARIZZAZIONE

- INDICE DI POLARIZZAZIONE

- RESISTENZA DI ISOLAMENTO

- MISURE DEL FATTORE DI PERDITA

- TANGENTE DELTA

- DELTA TANGENTE DELTA

- CURVA DELLA CAPACITA'

- RESISTENZA OHMICA DI FASE

- CAPACITA' VARIAZIONE IN %

2.1.1 ) CONSIDERAZIONI FINALI

Alla fine delle prove verranno redatte le relazioni per ogni singola macchina corredate di grafici e considerazioni tecniche per potervi permettere di intraprendere ove necessario le opportune decisioni in merito a eventuali interventi sui motori.

3.1) DESCRIZIONE INTERVENTO ANALISI VIBRAZIONE

- Rilievo delle targhe dei motori

- Compilazione di un database secondo i dati delle targhe e dei dati dei componenti meccanici dei motori(cuscinetti e varie), se da voi conosciuti, necessari ad una più accurata diagnosi

- Realizzazione di una Route per i rilievo dei dati

- rilievo delle vibrazioni nelle tre direzioni – assiale  * verticale * orizzontale – in fft per la determinazionde dello stato dei motori e dei suoi componenti

3.2) Analisi dei rilievi e considerazioni finali

- Dopo i rilievi i dati verranno scaricati all’interno di un nostro software OMINITREND attraverso il quale verranno esaminati i valori globali RMS di velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3)

- spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

- Analisi completa di tutti gli spettri per la individuazione di altre anomalie se fossero presenti

3.2) CONSIDERAZIONI FINALI

Alla fine delle prove verranno redatte le relazioni per ogni singola macchina corredate di grafici e considerazioni tecniche per potervi permettere di intraprendere ove necessario le opportune decisioni in merito a eventuali interventi sui motori.

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3.3)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei tempi di esecuzione del lavoro

3.4) Tempi di lavoro

- Per il lavoro di Analisi Vibrazioni i tempi presso la vs. Azienda saranno di n.1/2 giorni e n.1 settimana lavorativa per la consegna della Relazione.

- Per il lavoro di Analisi Elettriche i tempi saranno di N°.3/4 giorni salvo imprevisti che si ponessero al momento e la consegna delle relazioni N°.1/2 settimane lavorative.

- Per le analisi vibrazionali i motori dovranno essere in moto e a carico di lavoro, per le analisi elettriche i motori dovranno essere fermi e messi in sicurezza dal vostro personale di stabilimento

- Il periodo di lavoro sarà concordato con il vostro personale compatibilmente con i vostri bisogni ed i nostri impegni.

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

5)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la documentazione (Relazioni)su supporto informatico e cartaceo

- Relazione dei rilievi effettuati

##### 6) Subappalto:  la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte delle analisi strumentali da effettuare in campo.

7) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti.

La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl