Intellinova®

Installazione impianto

Offerta Preliminare N°.5567

- Cliente: F.M.A. s.r.l.

- Luogo: Stabilimento di  Pratola Serra (Av)

- Reparto: Sala Compressori Aria

SPECIFICA TECNICA

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

1) CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Le unità Intellinova verranno piazzate lungo le pareti della sala compressori in posizioni da garantire il collegamento dei cavi proveniente dai trasduttori con la minore lunghezza possibile.

Le unità Intellinova possono essere collegate al nodo Ethernet via cavo o via wireless con apposita scheda. Le unità verranno alimentate con 200 V.

I trasduttori da installare sul compressore verranno posizionati nel modo seguente:

I trasduttori di Shock saranno in totale 9 per i compressori ZR 5/6/7 e 7 per il compressore VSD 500. Il posizionamento delle sonde non richiederà nessun tipo di lavorazione di foratura in quanto le macchine sono già dotate degli appositi fori filettati e svasati posizionati sui punti adatti alla misura delle condizioni operative dei cuscinetti volventi con il metodo SPM.

I trasduttori di vibrazione saranno in totale 8 per compressore e verranno installati tramite foratura filettata M8 nei punti così stabiliti:

- 2 sul motore lato accoppiato in direzione radiale e assiale in modo da percepire le condizioni operative del motore e il suo stato di allineamento e di sollecitazione assiale dal moltiplicatore

- 2 sul corpo del moltiplicatore in direzione radiale e assiale in modo da percepire la qualità di funzionamento degli ingranaggi ed eventuali disfunzioni di funzionamento.

- 2 sul corpo di ogni stadio in direzione radiale e assiale in modo da percepire lo stato degli ingranaggi e del gruppo viti

I vari cavi di collegamento verranno fissati in maniera adeguata alla macchina e fatti uscire dalla copertura insonorizzata attraverso la canalina strumenti del compressore. Una volta usciti dalla protezione, una canalina apposita li porterà all’unità Intellinova.

Tutti i cavi di collegamento sono di tipo ad alta schermatura e vanno posati comunque, preferibilmente lontano dai cavi di potenza.

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadri elettrici

- Impianto elettrico

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

2) REALIZZAZIONE IN OPERA DEGLI IMPIANTI

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di due quadri elettrici di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera, dimensioni LxHxP circa 1000x2000x400, doppia porta, completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7035

- Interruttore generale bloccoporta 2x25 A,

- Gruppo ventilazione quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistemi base Intellinova per l’inserimento dei moduli di conversione e I/O sopra indicati

- Lampeggiatore e lampade per identificazione macchina in allarme

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMUNICAZIONE

Fornitura di un quadro di comunicazione comprendente:

- Struttura in lamiera di dimensioni adeguate, IP55

- Colore RAL 7035

- Sistema di comunicazione Bluetooth digitale 16 I/O

- Sistema di comunicazione Wireless per ethernet

- Switch ethernet

2.1.3 ) QUADRO SALA CONTROLLO

Fornitura di un quadro di comunicazione comprendente:

- Struttura in lamiera di dimensioni adeguate, IP55

- Colore RAL 7035

- Sistema di comunicazione Bluetooth digitale 16 I/O

- Sistema di comunicazione Wireless per ethernet

- Switch ethernet

- Lampade identificanti compressori in anomalia

- Cicalino presenza anomalie

2.1.4 ) PC CONDMASTER

Fornitura di un PC di comando in esecuzione industriale, marca ASEM, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42; CPU INTEL Pentium M, 2 GHz, 2 GB Ram; HDD 80 Gb; Scheda video 128 Mb; Fdd; 4 USB, 2 RS232, 1 parallela, Tastiera, Mouse; Masterizzatore  DVD; Sistema operativo Windows XP Professional SP2; Monitor 19”  LCD; UPS

2.1.5) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la sala compressori, comprendente:

- Realizzazione degli intercollegamenti tra il quadro elettrico generale e i quadri locali per l’alimentazione elettrica, realizzata in tubo conduit completa di tutti gli accessori occorrenti.

- Realizzazione degli intercollegamenti tra i quadri elettrici locali e il quadro di comunicazione, realizzata in tubo conduit completa di tutti gli accessori occorrenti.

- Realizzazione degli intercollegamenti tra i sensori posti sui motori e sui compressori e i quadri locali, realizzata con canalizzazione aperta e tubo conduit completa di tutti gli accessori occorrenti.

- Installazione dei sensori posti sulle apparecchiature in campo

2.1.6) QUOTAZIONE COMPLESSIVA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO INTELLINOVA COMPLETO PER OTTO COMPRESSORI TRAMITE IL METODO SHOCK PULSE E SPM SPECTRUM PER OTTO COMPRESSORI E TRAMITE IL METODO DI ANALSI VALUTATA SPM EVAM

- Installazione Sistema SPM Intellinova, completo di unità di monitoraggio, alimentazione e software Condmaster Nova 2008

- Moduli di misura per un totale di 134 punti, completo di cavi, connettori e trasduttori

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

  - SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### INGEGNERIA

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Collaudo e messa in servizio presso il VS stabilimento comprendente:

- Test I/O campo e apparecchiature armadio

- Prove funzionalità sistema

- Start-up del sistema

- Formazione personale

- Istruzione del personale

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 44.000,00 + IVA

Consegna:  4/5 settimane dall’ordine s.i.

Trasporto: Franco VS stabilimento

Pagamento: 30% all’ordine con B.B.D.F.F.M.

30% alla consegna del materiale con B.B. 60gg.D.F.F.M.

30% alla consegna dell’impianto con B.B. 120GG D.F.F.M..

10% al collaudo con B.B. 120gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl