Spett.le

DRESSER-RAND Italia Srl

Patrica 06/07/2017

Oggetto: Revisione ALTERNATORE LEROY SOMER LSA 50.1M6C6S/4 N.226450/1 DATE 08/25 HZ.50  G.1500 V.400 - CONT.BASE 40°C KVA.1225 KW.980 A.1768 - SECOURS STD BY 27°C KVA.1375 KW.1100 A.1271 IP23 PESO KG.1955

OFFERTA 2017/0437

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione sull’alternatore

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) 1000Volts dc. |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del /semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 3 | Estrazione del rotore a gabbia |
| 4 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 5 | Ricostruzione dell’avvolgimento Statorico in cl. H con doppio ciclo di impregnazione con polimerizzazione in forno a temperatura controllata in v.p.i. |
| 6 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Ricostruzione delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Ricostruzione parziale dell’avvolgimento della ruota polare (min. N°. poli) in piatto di rame isolato in classe H e verniciatura in V.P.I. |
| 16 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 18 | Controllo, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica manuale e liquidi penetranti |
| 19 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti, scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF) |
| 20 | Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento |
| 21 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 22 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) |
| 23 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 24 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 25 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 26 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 1000 cc dell'avvolgimento statorico |
| 27 | Prova di tensione applicata in cc, secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2° 3 |
| 28 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 29 | Sabbiatura della carcassa |
| 30 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 31 | Collaudo finale con surge test e rilascio certificazione. Si esclude la verifica e il collaudo della scheda elettronica che equipaggia la macchina perché non controllabile. |
| 35 | Verniciatura esterna del motore |
| 36 | Relazione finale |

Quotazione :

Il costo delle singole revisioni che vi verrà comunque confermato con preventivo scritto durante l’esecuzione dei lavori sarà per singolo motore 	        €. 13.800.00€ cad.+iva

Trasporto: da concordare

Per quanto riguarda i cuscinetti Vi verranno quotati al momento dell’esecuzione dei lavori

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : 20/30gg. LL. DA RICEVIMENTO ORDINE ESCLUSO AGOSTO E RICEVIMENTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA RIPARAZIONE

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.