Patrica 27/10/2011

Allegato all’offerta 897 del 27/10/2011

A seguito della Vs. richiesta, con la presente Vi rimettiamo la nostra migliore offerta per la

realizzazione di un impianto di raffreddamento motore presso la Plasmon di Latina, come

meglio successivamente descritto.

A) Modifica dell’attacco al collettore di espulsione aria di raffreddamento motore

esistente sul posto, onde permettere l’installazione del nuovo motore, con costruzione

di un raccordo bullonato per poterVi collegare eventualmente anche il motore esistente

ma di conformazione strutturale diversa. Pertanto saranno forniti in opera i seguenti

particolari:

- n° 1 raccordo zincato flangiato a manicotto circolare DN500 (per motore vecchio)

- n° 1 cambio di sezione zincato flangiato da DN500 a sezione rettangolare 500x500

- n° 1 derivazione a tre vie zincata flangiata da sez.500x500 a 250x500 a 2350x500

- n° 2 curve piane zincata flangiate sez.250x500

- n° 2 plenum zincati flangiati per il collegamento delle asole di espulsione aria di

raffreddamento nuovo motore

Il. Tutto compreso bulloneria zincata, rivetti e sigillante al silicone

B) Qualora si volesse decidere di migliorare dal punto di vista aeraulico il raffreddamento

del motore, riducendo interventi di manutenzione ed andando ad eliminare il filtro in

ambiente sul ventilatore, si dovrebbe installare una linea di ripresa aria esterna

direttamente collegata al ventilatore posto in soffiante sul motore, con fornitura e posa

in opera dei seguenti materiali:

- n° 1 raccordo zincato flangiato a manicotto circolare DN500 per motore vecchio e

nuovo

- n° 3 curve a 90° zincate a settori DN500

- mt. 9 tubo zincato flangiato DN500

- n° 1 gruppo filtro zincato efficienza 75% posto all’esterno del locale con filtro a

cassetto e raccordi per linea di aspirazione

- n° 1 terminale di ripresa aria antintemperie con rete antivolatile

- n° 2 passatubo zincati isolati da installare sulla parete della cabina del motore e sul

muro del locale verso l’esterno

Il. Tutto compreso bulloneria zincata, rivetti, sigillante al silicone, opere murarie e

ripristino.

Questa soluzione è migliorativa perché:

- si prende direttamente aria dall’esterno evitando depressioni all’interno del locale

- l’aria ripresa dall’esterno non si andrebbe a mescolare con quella interna lasciando

invariato il rispetto delle norme che regolano i locali di produzione alimentari

- la sostituzione del filtro sarebbe più facile perché l’intervento si farebbe all’esterno del

locale

- il filtro da sostituire costerebbe sicuramente meno

- il grado di intasamento filtro avrebbe tempi nettamente più lunghi

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Prezzo delle opere

- Validità offerta 30 novembre 2011

- Inizio lavori da definire

- Oneri a Vs. carico : - trasmissione valutazione rischi di cantiere

- corrente di cantiere

- custodia materiali ed attrezzature

- Oneri a Ns. carico - certificato conformità impianti

- trasporto materiali ed attrezzature

- personale in regola con le norme di SL e CCNL

- tabella valutazione dei rischi secondo D.L. 626

N.B.- Tutto quanto non riportato nel presente preventivo e non riconducibile a misure, non

avendo la possibilità di un sopralluogo, sarà computato a consuntivo tenendo presente e

valida la nostra offerta per i costi orari della mano d’opera del 26 luglio 2011.

In attesa di un Vs. riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.