Villa Carcina, 26/08/2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Att.ne: Sig. Spaziani

Oggetto: RAPPORTO TECNICO PROVE A CARICO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTORE C.C. “JACQUET ” CF200D2

105 KW – s/n 75463 – 2400 rpm

CLIENTE: R.E.M. S.R.L.

Stab.to di Patrica (FR)

ELETTROTECNICA L.G. di Lecci Fontano & C. SRL

Via Italia, 90 25069 - VILLA CARCINA      (BS)     - ITALY

Tel. 030 8981992   - Fax 030 881402

Cod.fisc. 02866650175        P.IVA 00698240983

www.elettrotecnica-lg.it      e-mail: info@elettrotecnica-lg

Il motore una volta collegato tramite giunto cardanico al motore della sala prove (MOTORE C.C.

SCHORCH DA 650 KW ) e opportunamente serrato al basamento, è stato messo in rotazione

variando la tensione di armatura da 0 fino al valore di 360V , mantenendo costante la Iecc al valore

di targa.

Si è ottenuta la corrispondente variazione del numero di giri da 0 alla velocità di 2112 rpm.

Durante tutta la variazione di velocità si è mantenuta costante la potenza (106 KW) e dunque la

coppia nominale del motore, nonostante vi sia stata applicata una coppia resistente crescente

[ parametro 3], per simulare il carico.

ELETTROTECNICA L.G. di Lecci Fontano & C. SRL

Via Italia, 90 25069 - VILLA CARCINA      (BS)     - ITALY

Tel. 030 8981992   - Fax 030 881402

Cod.fisc. 02866650175        P.IVA 00698240983

www.elettrotecnica-lg.it      e-mail: info@elettrotecnica-lg

Di seguito è possibile osservare le 20 letture fatte durante il collaudo a carico del motore.

ELETTROTECNICA L.G. di Lecci Fontano & C. SRL

Via Italia, 90 25069 - VILLA CARCINA      (BS)     - ITALY

Tel. 030 8981992   - Fax 030 881402

Cod.fisc. 02866650175        P.IVA 00698240983

www.elettrotecnica-lg.it      e-mail: info@elettrotecnica-lg

CONCLUSIONI.

Il motore oggetto della presente prova non ha dunque evidenziato alcun difetto di funzionamento,

infatti è stata rispettata la condizione di funzionamento a coppia nominale costante.

Osservando i dati a nostra disposizione infatti è possibile evincere che sono state rispettate le

condizioni di funzionamento canoniche dei motori in C.C. infatti :

*La velocità risulta proporzionale all’incirca alla tensione di armatura

*La potenza e dunque la coppia disponibile del motore è costante a tutte le velocità

Nella speranza di averVi fornito una panoramica completa della situazione riscontrata e

rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo

Cordiali saluti,

Ing. Paolo Boledi

ELETTROTECNICA L.G. di Lecci Fontano & C. SRL

Via Italia, 90 25069 - VILLA CARCINA      (BS)     - ITALY

Tel. 030 8981992   - Fax 030 881402

Cod.fisc. 02866650175        P.IVA 00698240983

www.elettrotecnica-lg.it      e-mail: info@elettrotecnica-lg