SPETT.LE

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

P. LE DELL’ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA - LT

ALLA CORTESE ATT. NE DEL sig. PALMAS

Patrica 28 GENNAIO 2008

VS. RIF: DDT . 00047 DEL 07/01/2008 ORD. ORD.12547

Oggetto: RIPARAZIONE MOT. MOTORE SIEMENS 1LA8405-6AB60-400 N.110982701001/2002 KW.500 G.992 V.400 /690 A.860-500

OFFERTA 5098

A seguito della vs. gentile richiesta, ci preghiamo sottoporre alla Vs. Cortese attenzione la nostra migliore offerta per quanto di seguito riportato:

- Smontaggio, lavaggio ed essiccazione al forno

- collaudo con surge-test a 3,00 Kv. in c.a.

- prova rigidità dielettrica  a Kv. in c.c. verso massa

- verifiche meccaniche

- controllo equilibratura secondo norme iso e specifiche del costruttore

- montaggio e sostituzione n°.2 cuscinetti NU224C3 e n°.1 6224C3

Totale a Corpo……………………..€.. 2.100,00+iva 20%

- Sui cuscinetti del motore si sono evidenziate tracce di scariche elettriche dovute alle correnti d’albero. Per ovviare a tale inconveniente si sono elaborate n°. 2 opzioni di sotto espletate

- Modifica sede albero nu224 con ricostruzione alloggio cuscinetto in vetronite atta a resistere ai carichi radiali che si avranno sul cuscinetto in esercizio ed annullare il passaggio delle correnti d’albero all’interno del cuscinetto.

Totale a Corpo……………………..€.. 1800,00+iva 20%

Consegna: 10gg.ll.d.ric. vs. ordine

- Fornitura e montaggio cuscinetto NU224MC3 isolato costruito dalla SKF per ovviare alla correnti d’albero

Totale a Corpo……………………..€.. 3000,00+iva 20%

Consegna: 25 gg.ll.d.ric. vs. ordine

- Nota tecnica: a nostro parere è da considerarsi più sicura l’opzione della sostituzione del cuscinetto  normale con quello isolato in quanto i carichi di lavoro sono sicuramente equivalenti a quelli del cuscinetto normale.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. celere risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.