R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia 16/A

03010 Patrica (FR)

Ca.  Sig.  Evangelisti Alfredo

Tel. 0775 830116

Fax 0775 839345

e-mail remmotor@libero.it

e-mail alfredo.evangelisti@rem-motori.

Data	28-05-2015

Ns. rif.	Ordine_REM_280515

E. Gabriele

OGGETTO:			IMPIANTO PROVA SGRASSAGGIO PT S1 CON SOLUZIONE SAPONATA LOC.4560

- ORDINE DI FORNITURA PER IMPIANTO ELETTRICO E CONTROLLI   -

Il presente ordine fa riferimento alla ns. e-mail del 16 marzo 2015 ed ai successivi accordi tra E. Gabriele ed A. Evangelisti per la realizzazione di un impianto per la gestione ed il controllo di un sistema di lavaggio ad acqua saponata, così come indicato nell’oggetto, in accordo con quanto decritto nel capitolato tecnico fornito CPTBA510113-Ed.1 e a quanto  direttamente acquisito dai vs. tecnici nel corso del sopralluogo tecnico presso la Avio di Colleferro, loc.4560 (impianto sgrassaggio MEK).

ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

- Capitolato tecnico CPTBA510113-Ed.1 (per le sezioni pertinenti)

- Lay-out impianto e locale 4560

- Ns. informazioni verbali

- Vs. sopralluogo tecnico diretto

- Accordi tecnico-economici tra le parti

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Viene allegato al presente ordine lo schema funzionale dell’impianto di sgrassaggio dis. 615-00-00.

L’impianto elettrico e di controllo dovrà gestire:

- N.2 pompe P=1,5 kW trifase che alimentano la valvola deviatrice controllata dal miscelatore (una pompa per acqua calda ed una pompa per acqua fredda)

- N.1 pompa P=0.75 kW trifase per l’acqua da inviare allo scarico (l’acqua di ciascuna fase andrà convogliata nelle cisterne di acqua da smaltire (3x1000 l)

- N.1 sonda di livello (da noi fornita) che controlla la pompa di scarico (marcia quando la vasca è colma e arresto quando è quasi scarica)

- N.1 motore rotazione palo P=0,2 kW, 24Vdc 1500 rpm, con regolazione manuale della velocità (anche con semplice manopola sul quadro comandi)

- N.4 posizioni di FC fisse e che coprono un giro (0 / +360°) e poco più di un giro (-5 / +365°)  regolabili su FC rotativo a 4 camme Ravioli serie FRS con interruttori a 1NC+1NA (scheda tecnica allegata)

- N.1 motore di estensione braccio P=0,06 kW, 24Vdc, fornito di dispositivo con due FC interni per lo stop di fine corsa. L’alimentazione del motore e la gestione dei segnali dei fine corsa avviene attraverso un giunto elettrico Ravioli a 10 piste (necessarie 5)

- N.6 elettrovalvole 24 Vdc 7 W (una per ogni singolo ugello)

- N.1 telecamera 24dc (posta sopra l’unità rotante), con relativo monitor

Dovrà inoltre essere fornita alimentazione (230 Vac) al sistema automatico di miscelazione dell’acqua di mandata.

Sul quadro di comando dovranno essere presenti:

- I pulsanti di MARCIA/ARRESTO pompe di  ACQUA CALDA  -  ACQUA FREDDA – SCARICO

- Il comando di AVVIO/ STOP CICLO (una o più rotazioni di andata e ritorno). Il sistema dovrà consentire la preselezione del ciclo a più giri (fino a 10), con relativo contatore.

- Una manopola di regolazione velocità motore rotazione (o, se presente settabile da display)

- N.6 interruttori per le elettrovalvole di mandata (dovrà essere consentito di aprire una o più valvole contemporaneamente)

- Un pulsante di emergenza

- Targhette esplicative dei comandi

- Spia alimentazione presente

- Spia ripristino

Sono a ns. cura e carico la fornitura di tutta la parte meccanica ed idraulica ivi compresi:

- Motoriduttore rotazione braccio ugelli e relativi FC

- Motore attuatore estensione braccio ugelli e relativi FC

- Pompe di mandata e di scarico

- Miscelatore

- Controllo livello acqua vasca di scarico

- Batteria elettrovalvole alimentazione ugelli

- Giunto rotante elettrico

- Telecamera e relativo monitor

- Staffaggi e quanto di meccanico occorrente per il sostegno e l’ancoraggio delle parti elettriche.

Il collegamento tra l’unità rotante mobile ed il quadro di controllo dovrà avvenire attraverso cavi flessibili con terminali multipolari ad innesto rapido (posizionare la presa preferenzialmente sull’unità rotante mobile in modo che il cavo non produca intralcio alla movimentazione).

Si dovrà predisporre inoltre un cavo sufficientemente lungo con spina trifase per la presa di energia (da verificare sul sito il punto più vicino).

MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO

Sin intendono comprese nel presente ordine:

- Le prove di funzionamento dell’impianto presso la ns. officina

- Il supporto al collaudo finale e messa in servizio eseguito alla presenza dei tecnici Avio (2x0,5 d)

N.B. Le scelte progettuali sulla componentistica da impiegare e sulle soluzioni tecniche da adottare dovranno preliminarmente essere discusse concordate. In corso d’opera potranno essere comunque apportate modifiche tecniche al progetto e contrattuali, purché preventivamente concordate e condivise dalle parti.

DOCUMENTAZIONE

La fornitura si intenderà completa con la consegna della documentazione sotto elencata (3 copie cartacee e copia riproducibile su DVD):

- Dichiarazione di conformità installazione (realizzazione alla regola dell’arte)

- Documentazione tecnica componenti forniti ed installati

Inclusioni:

- Materiali e componenti necessari

- Installazione e configurazione

- Imballo e trasporto di quanto fornito presso la ns. sede

- Opere provvisionali di cantiere se presente (perimetrazione cartellonistica ecc.)

- Pulizia del cantiere al termine dei lavori

Esclusioni:

- Quanto non indicato nel presente ordine o non previsto negli accordi

L’importo del presente ordine, per la fornitura e l’installazione, di quanto sopra indicato comprensivo degli oneri di sicurezza, presso la ns. officina e presso il cliente finale (Lg. N. 123 3/8/2007) è di

€   8.500 + IVA

Consegna:	completamento lavori non oltre il 22 giugno 2015.

Fatturazione:	100%  a installazione conclusa e prove funzionali superate con collaudo finale positivo alla presenza del cliente.

Pagamenti:	120 gg. d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario

Garanzia:  	12 mesi dalla consegna,  secondo norme vigenti

La fornitura dovrà eseguita completa (ivi comprese documentazioni e certificazioni richieste) e a regola d’arte e conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti alla data di installazione, che disciplinano le attività definite nella presente offerta. L’assuntore garantirà al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia dovrà assicurare la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura, di tutti i particolari di fabbricazione che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale per costruzione o per montaggio sbagliato.

Prima dell’inizio dei lavori in cantiere presso la AVIO S.p.A. di Colleferro (RM), dovranno essere espletati tutti gli oneri previsti dalla legge in merito alla sicurezza sul cantiere:

  - nomina del responsabile di cantiere

  - utilizzo dei DPI

  - firma del DUVRI e presentazione di un P.O.S. dedicato

  - richiesta del permesso di lavoro sull’area d’interesse con evidenziazione dei rischi specifici e delle prescrizioni

  - richiesta di specifica autorizzazione per i lavori cosiddetti a fiamma qualora necessario (foratura, filettatura taglio ecc.), da eseguirsi sempre e comunque alla presenza di un vigile del fuoco Avio.

L’Amministratore												Ermanno Gabriele